附件 1

# 青岛市建设工程项目BIM施工图审查     建模手册V1.0（试行）

## 青岛市住房和城乡建设局

2023 年 06 月

前   言

为实施国家大数据战略加快建设数字中国，贯彻和落实住房和城乡建设部推进BIM审图 模式要求，全面推进以城市信息模型 (CIM) 基础平台为代表的信息化、数字化、智能化新型 基础设施建设 (简称“新城建”) 。根据《住房城乡建设部关于推进建筑信息模型应用的指导意 见》(建质函〔2015〕159 号)、《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》、住建部《 “十四 五”建筑业发展规划》、住建部《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，我市上线了施工图BIM审查系统，并于2023 年7月12日起在全市范围上线试运行。

建设单位应进行各阶段 BIM 应用策划和把控，明确各方BIM应用要求，全面推行BIM技术在建设工程项目全过程集成应用。勘察设计企业应按相关标准规范要求进行建筑、结构、给排水、暖通、电气专业，装配式、节能专项BIM协同设计，并完成BIM模型 (以下简称“QDB”) 的建立、自检和交付。图审机构应按照相关要求，对二维施工图和BIM模型并行审查，并提出审查意见。勘察设计企业应根据审查意见同步修改完善二维施工图和BIM模型。

为了配合BIM审查系统，规范BIM建模，推广BIM技术应用，提高施工图审查效率。 在市住建局的指导下，编制组认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设单位、勘 察设计企业、施工图审查机构、软件开发单位、BIM 方面专家等多方意见，组织进行专题研讨，最终完成本手册编制。

本手册的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 QDB数据建模要求；5 QDQ数据导出要求。

指导部门：青岛市住房和城乡建设局

主编单位：北京构力科技有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司

主要起草人：王金祺、梅 阳、王 帅、付 阁、余 剑、张 帆、申 超、秦茂轩、李 爽、陈 哲、王新颖、张 莹、牛莎莎、刘平平、 张朝扬 、陆丹妮

主要审查人：谢宇欣、徐汉擎、许小虎、黄怡萍、刘丽珍、赵瑞阳、朱峰磊、王佳员、付亚静

目 录

1   总   则	7

2   术   语	8

3   基本规定	9

3.1   QDB 数据审查说明	11

3.1.1  建筑专业&消防专项	11

3.1.2  结构专业	11

3.1.3  机电 (水、暖、电) 专业&消防专项	12

3.1.4  节能专项	12

3.1.5  装配式专项	12

4   QDB 数据建模要求	13

4.1   建筑专业&消防专项	13

4.1.1  全局属性	13

4.1.2  标高与楼层	14

4.1.3  墙	15

4.1.4  门	16

4.1.5  窗	17

4.1.6  板	19

4.1.7  楼梯、台阶	20

4.1.8  坡道	21

4.1.9  屋顶	22

4.1.10 幕墙	23

4.1.11 洞口	23

4.1.12 房间	23

4.1.13 区域/面积	26

4.1.14 栏杆扶手	27

4.1.15 家具/常规模型	31

4.1.16 电梯	32

4.2   结构专业	34

4.2.1  一体化应用模式	34

4.2.2  梁、柱、墙识图	34

4.2.3  梁识图注意事项	37

4.2.4  柱识图注意事项	39

4.2.5  墙识图注意事项	42

4.2.6  数据导出准备	43

4.2.7  梁、柱、墙校审	44

4.3   给排水专业&消防专项	46

4.3.1  全局属性	46

4.3.2  水管	46

4.3.3  管道附件	48

4.3.4  水阀	48

4.3.5  管件	49

4.3.6  地漏	50

4.3.7  卫浴装置	51

4.3.8  水箱、消防水箱	51

4.3.9  水泵、消防水泵	53

4.3.10 水泵接合器	54

4.3.11 消火栓、消火栓箱	54

4.3.12 消防喷头	55

4.3.13 灭火器	56

4.3.14 补偿器	57

4.3.15 集水井、集水坑	57

4.4   暖通专业&消防专项	59

4.4.1  全局属性	59

4.4.2  防烟分区	59

4.4.3  风管	60

4.4.4  柔性短管	60

4.4.5  水管	61

4.4.6  风阀	62

4.4.7  风口	63

4.4.8  风机	65

4.4.9  组合空调机组、新风机组	66

4.4.10 冷水机组	67

4.4.11 热量表、燃气表	68

4.4.12 锅炉、燃气壁挂炉	68

4.4.13 散热器	69

4.5   电气专业&消防专项	71

4.5.1  全局属性	71

4.5.2  桥架	71

4.5.3  灯具/照明设备	72

4.5.4  消防/火警设备	74

4.5.5  配电柜、配电箱、消防控制箱、消防控制柜	75

4.5.6  插座	75

4.5.7  发电机组	76

4.5.8  变压器	76

4.5.9  消防电话	77

4.5.10 消防广播	78

4.6   节能专项	80

4.6.1  模型获取	80

4.6.2  项目信息	82

4.6.3  标准参数	82

4.6.4  专业设置	83

4.6.5  材料编辑	85

4.7   装配式专项	86

5   QDB 数据导出要求	88

5.1   建筑专业&消防专项导出	88

5.1.1  模型自检	88

5.1.2  智能审查	89

5.1.3  导出QDB 数据	90

5.2   结构专业导出	90

5.2.1  一体化应用模式QDB 数据导出	90

5.2.2  其他情形QDB 数据导出	90

5.3   机电 (水、暖、电) 专业&消防专项导出	91

5.3.1   模型自检	91

5.3.2   智能审查	92

5.3.3   导出QDB 数据	92

5.4   节能专项导出	93

5.4.1   导出QDB 数据	93

5.5   装配式专项导出	93

5.5.1   模型自检	93

5.5.2   导出QDB 数据	94

1   总   则

# 1.1   编制目的

1.1.1   为贯彻落实住建部《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，配合青岛智能数字施工图审查系统 (以下简称“青岛BIM审查系统”) 的落地应用，推广BIM技术应用，制定本手册。

1.1.2   汇总整理已有工程项目常见的BIM 建模方法，编制本手册。

1.1.3   QDB 的建立和交付，除应符合本手册外，尚应符合国家、行业和本市现行有关标准的 规定。

1.1.4   为适应施工图BIM审查试点工作的需要，本手册会随系统不断升级更新。

# 1.2   适用范围

1.2.1   本手册适用于青岛市已经申报或拟申报BIM审查的建设工程项目BIM 模型 (以下简 称“QDB”) 的建立和交付。

# 1.3   编制依据

1.3.1   《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

1.3.2   《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018

2   术   语

2.0.1  建筑信息模型 Building information modeling (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此进行勘察设计、施工、运维的过程及其结果的总称，简称模型。

2.0.2  几何信息 Geometric information

几何信息是BIM 模型内部和外部空间结构的几何表示。

2.0.3  非几何信息 Non-geometric information

非几何信息是指除几何信息之外的所有信息的集合，包括经济技术相关指标及数据。

2.0.4 协同 Collaboration

基于建筑信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

2.0.5 交付物 Deliverable

基于建筑信息模型交付的成果。

2.0.6 BIM 审查系统 BIM review system

一种BIM 模型在施工图设计审查阶段中的具体应用，通过计算机系统实现自动判别或辅助人工判别BIM 模型中的设计信息与国家标准之间的符合情况。

2.0.7 QDB 数据文件 QDBdata file

青岛BIM审查系统使用的一种公开、通用的用于记录BIM模型的数据库文件格式，以保证后续应用中对BIM数据的读取。与常规BIM 模型不同，QDB 数据仅考虑交付标准所涉及的各专业数据，满足特定需求目标的应用。

3   基本规定

3.0.1   BIM房建审查涵盖建筑、结构、机电 (含水、暖、电) 五大专业，消防、节能、装配 式三大专项，统称八大专业。其中消防专项审查融合在建筑及机电专业中，不需要单独提交 QDB数据，节能和装配式专项依据申报项目的实际情况，如果有对应专项，也应提交对应专 项QDB数据。

3.0.2    本系统具备兼容性、开放性，BIM建模报审等过程不限定应用软件。

3.0.3   各专业专项支持导出QDB 数据的常用软件。

表 3.0.2    支持导出QDB 数据的常用软件汇总表

| 专业及专项 | 推荐BIM 软件 | 核心技术来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | PKPM-BIM | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
|  | Revit | 美国 | 借助插件，BIM 审查-建筑机电辅助工具 |
| 结构 | PKPM-结构 | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
|  | PKPM-BIM | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
|  | YJK | 中国 | 借助插件，BIM 审查-结构辅助工具 |
| 机电 (水、暖、电) | PKPM-BIM | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
|  | Revit | 美国 | 借助插件，BIM 审查-建筑机电辅助工具 |
| 节能 | PKPM-PBECA | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
|  | PKPM-BIM | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |
| 装配式 | PKPM-PC | 中国 | 无需插件，一键导出QDB |

注：其他软件如果可直接导出QDB 数据，也可进行后续BIM审查工作，具体情况请咨询对应软件厂商。

3.0.4   单个楼栋自带地下室情形，应作为整体模型上传。多个楼栋共用地下室情形，应将地

下室单独建模并上传。

3.0.5   一个项目存在多个楼栋情形，各个楼栋应按单体拆分原则单独建模并上传。 3.0.6   机电各专业的楼层名称、数量应与建筑专业保持一致。

3.0.7   机电各专业应当保证系统的完整性，管道、阀门、设备、末端等应连成整体。

# 3.1   QDB 数据审查说明

## 3.1.1   建筑专业&消防专项

建筑专业及消防专项审查包含构件、区域、房间及关联构件属性、楼层、指标、安全措

施、防火分区及疏散距离等方面。涵盖了《住宅设计规范》GB 50096-2011、《中小学校设计规范》GB 50099-2011、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014  的审查。

## 3.1.2   结构专业

结构专业审查包含整体指标、图模一致性、实配钢筋与计算配筋比较、构件设计及构造 等方面。涵盖了《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 的审查。

结构专业的QDB 数据包含构件三维几何信息、模型参数信息、计算结果信息、实配钢 筋信息。区别于建筑专业，结构专业不需要单独建立BIM 模型，常规的结构分析软件 PKPM- 结构、PKPM-BIM、YJK 的计算结果均包含前三部分数据，部分软件还支持生成施工图。对 于可以直接生成施工图的结构分析软件，例如PKPM-结构、PKPM-BIM，在常规设计工作的 基础上，一键导出QDB 数据送审即可。对于不能直接生成施工图，或是生成的施工图需要 在 CAD 中二次修改的情形，系统提供一款通过识别 DWG 格式图纸将实配钢筋信息与已有 计算结果文件进行关联生成QDB 数据的插件---结构辅助工具。也即是建模、计算通过，并 按照《国家建筑标准设计图集 16G101-1》完成DWG 施工图绘制后，可借助结构辅助工具将 已有分析软件计算结果数据与DWG 图纸实配钢筋信息进行关联，生成含实配钢筋信息的 QDB 数据。

## 3.1.3   机电 (水、暖、电) 专业&消防专项

机电专业及消防专项审查包含消防给水、消火栓、防火阀、火警设备等构件，自动喷水 灭火系统、给排水系统，通风和防排烟系统、加压送风系统，建筑照明系统、电力系统、火 灾自动报警系统等方面。涵盖了《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019、《住宅设计规范》GB 50096-2011、《住宅建筑规范》GB 50368-2005、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019等的审查。

## 3.1.4   节能专项

节能专项审查包含建筑的体型系数、热工性能、遮阳、可见光、窗墙比、气密性等规定 性指标和权衡计算等方面，涵盖了《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

的审查。

## 3.1.5   装配式专项

装配式专项审查包含装配式构件要求、装配率计算及评价等方面，涵盖了《装配式混凝 土结构技术规程》JGJ 1-2014、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016、《装配式建筑评价标准》DB37/T 5127-2018的审查。

4   QDB 数据建模要求

4.0.1 单体建筑自带地下室情形，应作为整体模型上传。多个建筑单体共用地下室情形，应 将地下室单独建模并上传。

4.0.2 一个项目存在多个建筑单体情形，各个建筑应按单体拆分原则单独建模并上传。 4.0.3 机电各专业的楼层名称、数量有条件时应与建筑专业保持一致。

4.0.4 机电各专业应当保证系统的完整性，管道、阀门、设备、末端等应连成整体。

# 4.1   建筑专业&消防专项

## 4.1.1  全局属性

依据项目实际情况，设置建筑名称、民用建筑分类、耐火等级、气候分区、建筑等级、 建筑面积等参数。使用PKPM-BIM 软件可以自动计算地上层数、地下层数、体积、总建筑面积、地上及地下建筑面积、高度、地下高度、最大净空高度，Revit 软件则需要手动填写。选择消防系统，汽车库、修车库、停车场，厂房、仓库以及人防等设置情况，没有的分类可以按系统默认，设计方需要承诺信息和数据的真实性、一致性。

注：模型建立的过程中，应满足系统分类和构件分类的要求。

图4.1.1 建筑专业全局属性设置

## 4.1.2  标高与楼层

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 描述或名称 | PKPM-BIM | 1. 通过建筑标高描述或名称实现。 2. 地下室情形，可用负数楼层或B+层数表示，例如：-F1/-F2、 B1/B2，地上楼层可用层数+F 表示，例如：1F/2F。 3. 结构标高情形，名称应包含关键字“s”、“结构”。 4. 闷顶情形，名称应包含关键字“闷顶”。 5. 避难层情形，名称应包含关键字“避难层”。 6. 室外地坪情形，名称应包含关键字“室外地坪”。 7. 屋顶层描述或名称应包含关键字“屋顶”或“roof”或“rf”。 | 在建模\楼层设置、楼层属性管 理中设置 |
|  | Revit |  | 族类型为任意系统族或载入族 |
| 层数 | 自动计算 | 插件会自动计算建筑层数，显示在全局属性中，设计师有需要时可 以手动修改为实际楼层数。 | 审查系统识别的层数为全局属 性中填写的数值 |
| 楼层人数 | PKPM-BIM | 在楼层信息中，软件可根据各房间人数自动计算，也支持手动修改。 | 加 / 工 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加楼层人数，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 插件可根据各房间人数自动计算，也可通过模型自检-标高-手 添加楼层人数。 |  |
| 楼层面积 | PKPM-BIM | 在楼层信息中，软件可自动计算，也支持手动修改。 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加楼层面积，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件楼层与标高建模示意 Revit 软件楼层与标高建模示意 |

## 4.1.3  墙

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1 内隔墙：墙名称包含“内墙”或“隔墙”。 2. 防火墙、临空墙等情形，名称应包含关键字“防火”、“临空”。 3. 防火玻璃墙情形，名称应同时包含关键字“防火”和“玻璃”。 |  | 在建模\墙中布置 |
|  | Revit |  |  | 族类型为墙、幕墙 |
| 是否承重墙 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | / |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含关键字“承重” |  |  |
| 是否内外墙 | PKPM-BIM | 通过内外墙判定功能自动判定，也支持在构件属性栏中下拉选择修改。 |  | / |
|  | Revit | 插件导出时自动判断。 |  |  |
| 耐火极限 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件会根据厚度自动计算，也支持手动修改。 |  | 件 / 根 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入，插件模型自检会 据厚度和材质自动计算，设计方可据实复核调整。 |  |  |
| 燃烧性能 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可，例如：A 级不燃性、B1 级难 燃性、B2 级可燃性、B3 级易燃性 |  | / 可 |
|  | Revit | 1. 通过插件或人工添加 2. 燃烧性能为文字类型，可选择A 级不燃性/B1 级难燃性/B2 级 燃性/B3 级易燃性。 |  |  |
| 防潮措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防潮措施，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 隔声减噪措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 |  | 件 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加隔声减噪措施，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件墙建模示意 | Revit 软件墙建模示意 |

## 4.1.4  门

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 宽、高 | 自动读取 | / | / |
| 开启方向 | 自动判定 | / |  |
| 疏散门 | 自动判定 | 1. 模型自检时会自动判定并赋值，设计方据实复核调整即可，也 可参考其他参数建模方式设置。 2. 判定原则：通向疏散走道的门均为疏散门，其他空间均不是。 3. 判定过程会自动排除空间名称包含电井 (强电井、弱电井) 、 水井、电梯井、上空、开敞、走道、走廊、安全出口、楼梯间、前 室等关键字情形。 | 空间名称包含风井、风道 (卫 生间风道) 、烟道 (烟井、厨 房烟井、排烟井) 等关键字情 形，为封闭空间，无需设置门 |
| 安全出口 | 自动判定 | 模型自检时会自动判定并赋值，设计方据实复核调整即可，也可参 考其他属性建模方式设置 | 开敞楼梯间连通疏散走道部分 需用门洞构件建模 |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。 2. 推拉门、门联窗、防盗门、自动门情形，名称应包含关键字“TL”、 “推拉”，“MLC”、“门联窗”，“FD”、“防盗”，“ZD”、 “自动”。平开门、推拉门等也可直接选用对应构件类型建模。 3. 防火卷帘需用门构件建模，名称应包含关键字“防火卷帘”。 4. 与中庭相连通的门、窗，采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、 窗情形，名称应包含关键字“自行关闭”。 5. 电梯间建模时需要有电梯门。消防电梯出口 (避难层消防电梯 前室的门) 情形，用门建模，名称应包含关键字“消防电梯出口”。 6. 住宅情形情形，系统自动将套型边界的门识别为户门 (套型建 模可以参考区域/面积构件) 。非住宅情形，名称应包含关键字“户 门”。 7. 人防门情形，包括各类防护密闭门、密闭门、密闭屏蔽门、防 爆波活门、临空墙封堵板等，名称应与《人民防空工程防护设备选 用图集》 (RFJ 01-2008) 中的防护设备类型一致。 | 在建模\门中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为门 |
| 门槛高度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可 | / |
|  | Revit | 通过门底高度参数实现 |  |
| 是否内外门 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 | / |
|  | Revit | 通过名称实现，外门情形应包含关键字“外” |  |
| 防火等级 | PKPM-BIM | 在构件属性门类型中，直接下拉选择即可 | / |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含关键字“甲级”、“乙级”、“丙级”， 也可参考其他属性建模方式设置 |  |
| 耐火极限 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件会根据门类型自动计算，也支持手动修改。 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 净宽 | PKPM-BIM | 防火门净宽为门宽减 150，非防火门净宽为门宽减100；可手动调 整。 | 智能判定 |
|  | Revit |  |  |

PKPM-BIM 软件门建模示意 Revit 软件门建模示意

## 4.1.5  窗

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 宽、高 | 自动读取 | / | / |
| 底高度 | 自动读取 | 系统自动读取窗台高度为窗底高度 | 底高度低于900mm时，防护措 施用栏杆表示 |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。 2. 消防救援窗、采光窗、防盗窗、老虎窗情形，名称应包关键字 “消防救援”，“采光”，“FD”，“老虎窗”。 3. 防火窗命名应包关键字“甲/乙”，例如乙级防火窗C1515； 4. 柴油机排烟口、进风口、排风口情形，可用百叶窗建模并命名。 5. 送风口处设置百叶窗，窗的名字包含“百叶窗”。 | 在建模\窗中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为窗、任意载入族 |
| 开启角度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位度 | 启用于通风等审查计算 |
|  | Revit | 悬窗情形，通过名称包含关键字开启角度数字实现。若不包含开 角度数字，悬窗默认开启30 度 |  |
| 耐火极限 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位h | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 排烟窗 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择是/否即可 | / |

|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否排烟窗，在管理\项目参数中，给构件添 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否可开启 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择是/否即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否可开启，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 开启扇高度 | PKPM-BIM | 自动计算，无需手动修改，单位mm |  | 添用于通风等审查计算 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加开启扇高度，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 开启扇下亮子高 度 | PKPM-BIM | 自动计算，无需手动修改，单位mm |  | 给用于通风等审查计算 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加开启扇下亮子高度，在管理\项目参数中， 构件添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 开启扇总宽度 | PKPM-BIM | 自动计算，无需手动修改，单位mm |  | 件用于通风等审查计算 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加开启扇总宽度，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 有效通风面积 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |  |
| 净采光面积 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |  |
| 有效排烟面积 | PKPM-BIM | 在构件属性中，手动填写。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件窗建模示意 Revit 软件窗建模示意 |  |  |  |  |

## 4.1.6  板

| 构件属性 | 设置方式 |  | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 |  | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 |  | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |  |
| 厚度、宽度 | 自动读取 |  | / |  | / |
| 坡度 | 自动读取 |  | / |  | / |
| 名称 | PKPM-BIM |  | 1. 通过名称实现。楼板需按照实际功能布置划分为不同板构件。 2. 灭火救援场地、入口平台、看台、挑檐、雨棚、隔板情形，可 用板建模，名称应包关键字“灭火救援场地”，“入口平台”，“看 台”，“挑檐”，“雨棚”，“隔板”。 3. 汽车疏散坡道、消防车道情形，也支持用板建模，名称应包含 关键字“疏散坡道”、“消防车道”。 4. 天花板、屋面板情形，名称应包含关键字“天花板”、“面板”。 |  | 在建模\板中布置 |
|  | Revit |  |  |  | 族类型为楼板 |
| 耐火极限 | PKPM-BIM |  | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位h |  | 加根据楼地面材料填写相应耐火 极限 |
|  | Revit |  | 1. 通过项目参数添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 燃烧性能 | PKPM-BIM |  | 在构件属性中，直接下拉选择即可，例如：A 级不燃性、B1 级难 燃性、B2 级可燃性、B3 级易燃性 |  | 添 / |
|  | Revit |  | 1. 通过项目参数添加是燃烧性能，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 天花板/楼板/屋 面板/上人屋面 | PKPM-BIM |  | 1. 用板构件建模后，命名为“天花板/面板”，可以自动审查出对 应类型； 2. 构件属性栏中，下拉选择“上人屋面”，可针对防火规范中上人屋面进行审查。 |  |  |
|  | Revit |  | 1. 用板构件建模后，命名为“天花板/面板”，可以自动审查出对 应类型； 2. 用板构件建模后，命名为“上人屋面”，或者通过插件端属性 处设置，可针对防火规范中上人屋面进行审查。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件板建模示意 Revit 软件板建模示意 |  |  |  |  |  |

## 4.1.7  楼梯、台阶

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 梯段宽度 | 自动读取 | 程序自动读取。 | 针对楼梯情形 |
| 台阶高度 | 自动读取 | / | 针对台阶情形 |
| 楼梯井净宽 | 自动读取 | 插件导出时自动判定。 | 自动计算，先判断有无栏杆， 再判断栏杆位置和数量，再扣 减扶手一半的直径； |
| 踏步宽度、高度 | 自动读取 | / | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。台阶情形，PKPM-BIM 用台阶建模即可，Revit 用楼梯建模，名称应包关键字“台阶”。防护措施用栏杆表示。 2. 室外楼梯，疏散楼梯、专用疏散楼梯，检修楼梯情形，可用板 建模，名称应包关键字“室外”，“疏散”、“专用”，“检修”。.。 3. 利用直通室外的金属竖向梯作为安全出口情形，安全出口的名 称应包关键字“金属”、“竖向”、“钢爬梯”。 4. 直跑楼梯名称包括“直跑楼梯”关键字。 | 在建模\楼梯、台阶中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为现场浇注楼梯/组合楼 梯/预浇注楼梯，不支持自定义 族、不支持草图方式建模，踏 步用楼梯建模. |
| 疏散楼梯 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择是/否即可 | 加针对楼梯情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加疏散楼梯，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 防攀滑措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 | 添针对楼梯情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防攀滑措施，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 防坠落措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 | 添针对楼梯情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防坠落措施，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 耐火极限 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位h | 加针对楼梯情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 燃烧性能 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可，例如：A 级不燃性、B1 级难 燃性、B2 级可燃性、B3 级易燃性 | 添针对楼梯情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是燃烧性能，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 平台宽度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位mm | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加平台宽度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |

PKPM-BIM 软件楼梯建模示意 Revit 软件楼梯建模示意

## 4.1.8  坡道

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模，首层无障碍坡道， 建模在 1F，用底部偏移设置高度位置 |  |
| 长、宽、高 | 自动读取 | / | / |
| 坡度 | 自动读取 | / | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。命名中可表达坡道的功能，例如：“无障碍坡 道”、“室内坡道”、“室外坡道”、“轮椅坡道”、“疏散坡道”。 2. 汽车坡道，单车道、双车道，汽车疏散出口等情形，名称应包 关键字“汽车坡道”，“单”、“双”，“疏散出口”。 | 在建模\坡道中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为坡道、首层无障碍坡 道，建模在1F，用底部偏移设 置高度位置。 |
| 耐火极限 | PKPM-BIM | 在构件属性中，下拉选择即可。 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加耐火极限，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 燃烧性能 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可，例如：A 级不燃性、B1 级难 燃性、B2 级可燃性、B3 级易燃性 | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是燃烧性能，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |

PKPM-BIM 软件坡道建模示意 Revit 软件坡道建模示意

## 4.1.9  屋顶

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。命名中可表达屋顶功能关系，例如：是否上人+ 构造层厚度。屋面层对应楼层需要设置为“屋顶”。 2. 屋面板、上人平屋面情形，用板构件建模，名称包含关键字“屋 面板”、“上人屋面”。 |  | 在建模\屋顶、板中布置 |
|  | Revit |  |  | 族类型为屋顶 |
| PKPM-BIM 软件屋顶建模示意 | Revit 软件屋顶建模示意 |

## 4.1.10幕墙

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 可参考墙构件建模要求,外墙的名称应包含关键字“内”或者 “外”。 | 在建模\幕墙中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为幕墙 |
| PKPM-BIM 软件幕墙建模示意 Revit 软件幕墙建模示意 |  |  |  |

## 4.1.11洞口

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。直接在墙上对应位置建立洞口，或者通过机电 专业提资到建筑专业进行开洞。 2. 敞开楼梯间安全出口等情形，可用洞口构件建模，并为洞口设 置疏散门、安全出口等属性。 | 在建模\洞口中布置（将构件类型修改为“建筑门”） |
|  | Revit |  | 族类型为门族 |
| PKPM-BIM 软件洞口建模示意 Revit 软件洞口建模示意 |

## 4.1.12房间

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |

| 面积 | 自动生成 | 房间创建后，房间面积自动生成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。各功能区域均需用房间标示，并根据房间功能 命名，例如：卧室、起居室/厅、厨房、餐厅、卫生间，厕所、浴 室、盥洗室、储藏室，电缆井、管道井、前室，消防控制室、灭火 设备室、消防水泵房、通风机房、空气调节机房、变配电室，柴油 发电机房，变电所，电梯候梯厅、营业厅、展览厅、多功能厅，剧 场、电影院、礼堂、会议室/厅、多功能厅，甲、乙类物品库房/ 商店，老年人居室、老年人休息室，放映机房。 2. 有疏散楼梯的楼梯间，应包含关键字“楼梯间”。 3. 有防烟、封闭情形的楼梯间，名称应包含关键字“防烟楼梯间”、 “封闭楼梯间”。 4. 开敞区域 (没有墙围合) 情形，如外走廊、室外平台、敞开楼 梯间等，需用房间分隔功能进行围合。。 5. 对于未直通室外的楼梯间，采用扩大楼梯间情形，楼梯间房间 名称应包含关键字“扩大”。 6. 设置剪刀梯楼梯间情形，应包含关键字“剪刀”. 7. 利用敞开阳台或凹廊作为前室的楼梯间情形，应包含关键字“敞 开阳台”、“凹廊”。 8. 电梯情形，命名中可包含相应用途，应包含关键字“消防电梯 间”，“客运电梯间”，“货运电梯间”，“无障碍电梯间”。 9. 图书馆、档案馆建筑中基本书库、特藏书库、密集书库，档案 库区缓冲间、档案库等情形，名称应包含相应关键字。 10. 人防各功能区情形，例如防毒通道、密闭通道、洗消间、简易 洗消间、扩散室、除尘室、滤毒室、急救室、抗休克室、诊察室、 污物间等，名称应包含相应关键字。战时进风井用房间建模与命名。 | 在建模\房间中布置 |
|  | Revit |  | 在房间中设置 |
| 房间人数 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件会根据房间面积等指标自动计算，也支持手动修改。 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加房间人数，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 有无甲乙类火灾 危险性物品 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 | 参 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加有无甲乙类火灾危险性物品，在管理\项目 数中，给构件添加属性，选择文本类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 房间净高 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加房间净高，直接输入数值即可，单位mm | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加房间净高，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 房间温度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位oC | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加房间温度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 生活用房 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择是/否即可 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加生活用房，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文本类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 疏散房间 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择是/否即可 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加疏散房间，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文本类型，然后按要求赋值。 |  |
|  |  | 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 储存量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位m3 | 属 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加储存量，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 可燃或有害气体 相对密度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可 | 数 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加可燃或有害气体相对密度，在管理\项目参 中，给构件添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 装修材料 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可。 | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是装修材料，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件房间建模示意 Revit 软件房间建模示意 |

## 4.1.13区域/面积

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 防火分区面积：利用面积平面框出各个防火分区范围，并标记 |  | 在建模\区域中布置 |
|  | Revit | 名称，注意不同防火分区用不同的名称，例如“防火分区 1”“防 火分区2”； 2. 护理单元需要布置区域/面积，且名称为“护理单元”； 3. 预留位置用填充区域建模，并命名为预留位置； 4. 档案馆建筑中档案库区需要布置区域/面积，且名称为“档案库 区”； 5. 汽车库的停车单元用区域/面积，且名称为“停车单元”； 6. 对于人防部分，防护单元、抗爆单元、清洁区、染毒区、出入 口、室外出入口、人员出入口、担架出入口、主要出入口、次要出 入口、连通口等利用面积区域划分工具框出各个区域范围，并标记 名称； 7. 中心医院防护单元、急救医院防护单元等通过给防护单元命名 来表示，救护站、专业队队员掩蔽、人员掩蔽、生产车间、食品站、 电站控制室等通过给防护单元命名来表示； 8 厂房、仓库建筑类型中有多个仓库区域，区域建模，名称包含仓 库； 9. 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，其中厂房用单 体区域面积建模，且名称同时包含“厂房”和“单体区域”； 10. 厂房内设置、乙、丙类中间仓库，面积建模，名称包含“区域” “中间仓库”； 11. 办公室、休息室设置在甲、乙等类型的仓库内时，仓库用区域 建模，且名称同时包含“仓库”和“区域”； 12. 建筑中中庭为防火分区时，防火分区名称包含“中庭”和“防 火分区”； 13. 汽车库中的修车部位用面积建模，名称包含“修车部位”； 14. 建筑中存在“汽车库”“修车库”“停车场”区域，建模时用 房间或面积表达，且名称需要包含这些关键字 |  | 在面积中设置 |
|  | PKPM-BIM 软件区域建模示意 |
| Revit 软件面积建模示意 |

## 4.1.14栏杆扶手

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |  |
| 栏杆高度 | 自动生成 | 防护栏杆净高根据有无可踏面情形及栏杆高度参数，自动计算得到 |  | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。 2. 栏杆、拦板情形，用栏杆扶手构件建模。 3. 台阶、阳台等安全防护措施，通过有无栏杆构件判断。 |  | 在建模\栏杆扶手中布置 |
|  | Revit |  |  | 族类型为栏杆扶手 |
| 防攀滑措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防攀滑措施，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值有/无。 2 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 防攀爬措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防攀爬措施，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值有/无。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 防穿过措施 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择有/无即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防穿过措施，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 杆件竖杆间距/ 垂直杆件净距 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位mm |  | 件 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加垂直杆件净距，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 双层扶手 | 自动读取和生 成 | 通过修改栏杆扶手族属性面板中新增“扶手 1”或“扶手2”并选 择其【类型属性】。 |  |  |
| 扶手起终点水平 延伸 | 自动读取和生 成 | 通过在栏杆扶手族属性面板中，设置扶手 1 (顶部扶栏/扶手2) 的 类型为非“无”的其他三这个弄类型，并将其类型属性面板中的延 伸 (起始/底部) 和延伸 (结束/底部) 的延伸样式未“无”，并设 |  |  |
|  |  | 置延伸长度，来完成栏杆水平起终点的水平延伸的建模。 |  |  |
| 扶手末端向下向 墙延伸 | 自动读取和生 成 | 通过在栏杆扶手族属性面板中，设置扶手 1 (顶部扶栏/扶手2) 的 类型属性面板中的延伸 (起始/底部) 和延伸 (结束/底部) 的延伸 样式未“楼层” (直接向下延伸至楼面) 或“支柱” (扶手外包尺 寸向下弯折扶手总高度的 1/2，如扶手高度900mm，设置支柱后向 下弯折高度为450mm) 。 |  |  |
| 扶手内侧边缘与 墙面的净距离 | 自动读取和生 成 | 通过在栏杆扶手族属性面板中手间隙的值来控制扶手外边缘距墙 距离，手间隙的值为扶手内边缘距扶栏中心线的距离。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件栏杆建模示意 | Revit 软件栏杆建模示意 |  |
| 扶手起终点水平延伸 |  |  |  |  |
| 扶手末端向下向墙延伸 |  |  |  |  |
| 扶手内侧边缘与墙面的净距离 |  |  |  |  |
| 栏杆建模及插件添加属性示意 |  |  |  |  |

## 4.1.15家具/常规模型

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1. 通过名称实现。 2 住宅建筑中要求设置预留位置情形，也可用填充功能实现，绘 制后将填充命名为“预留位置”。 3. 厨房中的洗涤池、案台、炉灶、排油烟机、热水器等情形，名 称应包含关键字“洗涤池”、“水池”、“水槽”，“案台”、“台 面”，“灶台”、“煤气灶”、“燃气灶”、“炉灶”，“排油烟 机”、“热水器”。 4. 卫生间中的便器、洗浴器、洗面器、拖布池等情形，名称应包 含关键字“坐便器”、“便器”，“洗浴器”、“洗浴缸”、“浴 缸”、“浴盆”，“洗脸器”、“洗脸盆”、“洗脸槽”，“拖布 池”。 5. 住宅建筑的信报箱情形，名称应包含关键字“信报箱”。 6. 实验室中的化学实验桌、洗涤池、急救冲洗水嘴灯情形，名称 应包含关键字“化学实验桌”、“洗涤池”、“急救冲洗水嘴”。 7. 汽车库停车位情形，名称应包含关键字“停车位”，一个常规 模型代表一个停车位。 8. 消防水泵房等空间设置防水淹措施情形，名称应包含关键字“排 水沟”。 9. 出口标志、雨棚、升降平台情形，名称应包含关键字“出口”、 “EXIT”，“雨棚”、“YP”，“升降平台”。 10. 拖布池使用常规族建模； 11. 洗消污水集水坑使用常规族建模； 12. 便桶使用常规族建模； 13 发电机组使用常规族建模，族属性里添加宽度属性； | 在建模\家具中布置 |
|  | Revit |  | 族类型为常规模型 |
| PKPM-BIM 软件家具建模示意 |

Revit 软件常规模型建模示意

## 4.1.16电梯

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / | 构件创建后， 自动生成 |
| 所属楼层 | 自动生成 | 构件的楼层归属信息应当正确，不能串层建模 |  |
| 轿厢高度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 | 在素材/素材库中布置 |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 | 电梯用专业设备族建模 |
| 轿厢宽度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 |  |
| 轿厢深度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 |  |

| 门洞口宽度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 门高 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |  |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 门宽 | PKPM-BIM | 在构件属性中，软件自动计算，也支持手动修改。 |  |  |
|  | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 深坑高度 | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 竖井洞口宽度 | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 竖井洞口深度 | Revit | 插件导出时自动读取 |  |  |
| 门洞口宽度 | PKPM-BIM | 插件导出时自动读取 |  | 电梯用专业设备族建模 |
|  | Revit |  |  |  |
| 电梯族 PKPM-BIM素材库-电梯 |  |  | Revit 软件常规模型建模示意 |  |

# 4.2   结构专业

4.2.0   各软件的建模方式可参考对应的用户手册，此处不赘述。对于使用具备直接生成施工 图和导出QDB功能的BIM软件情形，可参考建模-计算-出图-导出QDB一体化应用模式， 详4.2.1。对于使用不能直接生成施工图，或是生成的施工图需要在 CAD 中二次修改的BIM 软件情形，可通过结构辅助工具实现QDB数据的建立及导出，详4.2.2-4.2.7。

## 4.2.1   一体化应用模式

PKPM-BIM 2022 版和PKPM-结构2021 版在施工图中增加了直接导出QDB 数据的功能， 建模、计算完成后，可直接生成施工图纸，修改完善后直接导出带实配钢筋信息的QDB 数 据，不需要通过DWG 格式图纸进行识图操作和交互，极大的提高结构专业报审效率。

使用PKPM-结构或YJK 软件，建模、计算通过后，进入砼结构施工图模块，依次在梁、 柱、墙、板中生成并确认每层的施工图纸 (现阶段对楼板部分不做要求) ，然后在梁\为BIM 审查导出模型，直接导出QDB 数据。

图4.2.1 建模-计算-出图-导出QDB 一体化应用模式

## 4.2.2   梁、柱、墙识图

在进行识图操作前，需要先准备计算模型、结果文件以及对应的DWG 格式结构施工图， 以下针对不同的计算软件分别进行梳理：

1)  PKPM-结构、PKPM-BIM。  (1) 含建模信息和计算结果的工程文件，可直接使用计 算后的工程文件夹，或仅拷贝必要的***.JWS、DBS_SATWE_***.PDB 和 SATWE_***.PDB 文件；  (2) DWG 格式的梁、柱、墙结构施工图 (支持程序直接生成或 CAD 直接绘制) 。

图4.2.2-1 结构QDB 导出所需原始数据-PKPM

2)  YJK 。  (1) 包含 dtlmodel.ydb 和 dtlCalc.ydb 的施工图文件夹 (注意 dtlmodel.ydb 和 dtlCalc.ydb 需要对应，文件夹的名称也需要对应) ，以及计算结果的工程文件。由于yjk 通 用数据格式为.ydb，且直接计算后的工程文件夹中没有对应.ydb 数据，因此需要在建模页和 结果页分别运行一次数据导出；  (2) DWG 格式的梁、柱、墙结构施工图。

图4.2.2-2 YJK 导出 dtlmodel.ydb 流程

图4.2.2-3 YJK 导出 dtlCalc.ydb 流程

图4.2.2-4 结构QDB 导出所需原始数据-YJK

梁识图可将梁平法结构施工图关联到计算模型及结果文件中。具体操作步骤：

图4.2.2-5 识图界面

1)  选择校审方式；

2)  打开梁图，选择需要关联的图纸，右键确认；

3)  选择图纸对应模型的楼层，支持一张图纸关联多个自然层 (且为同一标准层) ，右

键确认后程序会自动定位，以灰显的方式将计算模型平面衬在当前楼层施工图下方；

图4.2.2-6 选择校审方式、打开梁图、选择楼层界面

4)  移动图纸，针对自动对位不符合预期的情形，可以通过移动图纸功能进行调整；

5)  图纸降噪，去除不相干的图面元素，支持图层降噪与框选范围降噪两种方式，支持 分布撤销。针对确因计算假定、图面表示等非主观原因造成的无法识别或图模不一致的情形， 可通过图纸降噪进行处理，剔除该部分信息的拾取，减少后续无效审查结果的干扰。例如坡

道、楼梯、局部钢结构、局部挡土墙，暂不支持识别的各类构件或表示等情形，此时需要专

家进行人工复核；

6)  选择图层\自动识别，程序按照图层和位置原则进行平法识图，通过识图将实配钢筋 信息与已有计算模型进行关联。图层交互时可按提示进行交互拾取，拾取完成自动识别后，

可通过鼠标悬停或右键单击查看已拾取构件的TIP 提示；

图4.2.2-7  自动对位后的模型与施工图

图4.2.2-8 TIP 查看识图得到的实配钢筋信息

7)  对于自动识别不符合预期的情形，可在交互设置中对图层亮度、未识别标注、连续 梁识别及支座情况、集中标注于原位标注绑定关系等进行调整；

8)  重复上述操作，完成全楼梁平法图纸和模型的关联。

柱识图和墙识图操作流程同梁识图，完成全楼模型识图后，即可进行QDB 数据导出。

结构识图说明：

1)  识图和审查包括梁、柱、墙构件，暂不支持楼板；

2)  识图支持PKPM 模型和YJK 模型，DWG 图纸既支持软件 (含PKPM、天正、探索 者、YJK、板王、飞图等) 生成的施工图，也支持纯 CAD  (含AutoCAD、中望 CAD、浩辰 CAD 等) 平台手绘方式；

3)  对于平法标注没有按图层区分的情形，程序也支持按位置识别，但是部分情形下识 别效果可能较差，导致交互工作量增加，建议按门类进行图层区分，也可在自动生成的砼施

工图基础上进行修改；

4)  图层拾取时，集中标注与原位标注可共用图层，拾取时重复分别即可，不要漏掉， 集中标注的选取注意不要漏掉标注引线图层。现阶段梁图支持自动识别图层，进行审查；

5)  支持DWG 格式图纸，支持参照、布局情形 (需要在模型空间进行绘图和标注，对于 在布局空间进行标注的情形暂不支持) ，PDF 格式图纸识别在研发中；

6)  识图结果自动保存，重新关联识图后可覆盖原数据。梁识图后的交互操作在下一次 打开后会提示是否保留；

7)  关联图纸时，支持一张图纸对应多个自然层 (需为同一标准层) 模型的情形，在导 入的时候勾选多层自然层时即可实现包络；

8)  模型和图纸有对位偏差时，常规的偏心情形，程序可以容差处理，但超过一定范围

后，可能会出现不识别情形，此时会以红色高亮提示，或出现“张冠李戴”的情形，导致审 查错误；

9)  对于 CAD 图纸中中采用块情形，程序也是支持的，但是对于一些带属性、无法编辑 的块识别效果可能较差，建议删除或炸开后，再进行后续操作；

10)对于识图操作了一半的项目，下次进入可通过已审梁图/柱图/墙图读取上次交互结果， 以减少重复识图及交互操作的工作量。相同楼层重新识图后会覆盖前一次的操作。

## 4.2.3   梁识图注意事项

梁识图支持按平面注写方式表达的梁平法施工图，具体表达可参考《国家建筑标准设计 图集 16G101-1》第 37 页。支持按图集方式表示的楼层框架梁 (KL) 、屋面框架梁 (WKL)、 框支梁 (KZL) 、非框架梁 (L、Lg) 、悬挑梁 (XL) 、井字梁 (JZL、JZLg) 、按梁建模 的连梁 (LL、LLk) 和墙连梁表、跨数和悬挑端，暂不支持楼层框架扁梁 (KBL、KBH) 、 托柱转换梁 (TZL) 的编号识别。支持按图集方式表示的箍筋、通长筋、架立筋、腰筋、标 高高差、上部纵筋、下部纵筋，暂不支持箍筋采用不同肢数、附加横向钢筋 (吊筋和附加箍 筋) 、井字梁上筋伸出长度、加腋梁、变截面梁情形的识别，可采用降噪处理。

图4.2.3-1  梁平法施工图

1)  梁识图支持以下不同画法；

图4.2.3-2  梁识图支持的不同画法

2)  支持梁顶跨中通长筋采用< >、下划线、“TC”、“通长”等方式表示的情形；

3)  支持小跨度、小截面等需要将梁集中标注在平面图旁集中表示的情形，现阶段要求 平面图上梁编号简标需要有引出线；

图4.2.3-3 集中标注在平面图外标注表示情形

4)  支持以“对称”、“反”、“F”、“镜像”、“*”等简标方式表示镜像标注情形；

图4.2.3-4 镜像标注情形

5)  支持编号相同的梁，简标部分跨配筋与详标不同时，直接在简标梁对应位置原位标 注情形，此时简标梁识别以原位标注优先，替换该处详标部分的配筋，但详标梁自身配筋不 变；

图4.2.3-5 相同编号简标部分跨配筋原位标注情形

6)  支持梁构件“偏拉、PL，大偏拉、DPL，小偏拉、XPL”属性识别；

7)  对于图面上表示的未注明箍筋情形，可通过选择图层\梁参数\指定默认箍筋进行输入， 其他例如梁材料、抗震等级、钢筋做法、腰筋等情形暂不支持文字识别；

图4.2.3-6 文字说明指定默认箍筋情形

8)  对于柱两端连续梁存在偏心，导致连续梁跨数识别异常的情形，可以通过选择图层\

梁参数\串连续梁的允许最大偏心值进行调整，提高跨数识别准确率；

图4.2.3-7 柱两端连续梁偏心导致跨数识别异常情形

9)  墙肢作为连续梁支座情形，可以通过选择图层\梁参数\墙肢作为打断连系梁构件的最

小长度，调整是否在短肢墙处打断连续梁；

图4.2.3-8 短肢墙作为支座打断连续梁情形

10)按梁方式建模的连梁可在梁图中进行校审，按墙开洞方式建模的连梁需要在墙图中 进行校审。

## 4.2.4   柱识图注意事项

柱识图支持按列表注写方式或截面注写方式表达的柱平法施工图，具体表达可参考《国 家建筑标准设计图集 16G101-1》第 11、12 页。支持按图集方式表示的框架柱 (KZ) 、转换 柱 (ZHZ) 、框支柱 (KZZ)  《11G101-1》、梁上柱 (LZ) 、剪力墙上柱 (QZ) ，暂不支 持芯柱 (XZ) 的编号识别。暂不支持异形柱、钢骨混凝土柱的识别，可采用降噪处理。

图4.2.4-1 柱平法施工图---列表注写及截面注写

1)  柱识图支持以下不同画法，支持任意转角的柱表以及多个柱表连在一起的情形；

图4.2.4-2 柱识图支持的不同画法

2)  支持集中标注文字有倾角情形，支持集中标注缺柱编号或截面尺寸情形；

3)  支持采用“实心+空心”、“大圆+小圆”表示不同直径点钢筋情形，点钢筋支持圆 形、多段线、圆弧三种画法类型，建议优先使用 CAD 的DO 命令绘制；

4)  柱表标高一栏，当前图纸楼层标高范围或全楼标高范围采用数字表示时可智能识别， 若使用楼层名称表示，则需要手动指定标高。

图4.2.4-3 标高范围不同表示情形

5)  支持角筋采用并筋的情形；

6)  支持按图集方式在括号中标注节点核心区箍筋的情形，支持在平面图或详图中通过 “节点核心区、核心区”字样表示节点核心区箍筋的情形，支持柱表注写单独注明节点核心 区箍筋栏的情形。对于图纸中未注明的框架柱节点核心区箍筋，程序默认按柱加密区箍筋处

理；

图4.2.4-4 框架柱节点核心区箍筋不同表示情形

7)  支持多个柱编号共用同一个详图的情形；

图4.2.4-5  多个柱编号共用同一个详图情形

8)  支持AKZ-1a、12KZ5 等多样化编号形式，可以在选择图层\构件设置下补充自定义名 称；

9)  对于柱平面布置图与大样或柱表信息不一致情形，程序默认以柱表和大样为主； 10)增加柱名带“*”时，默认按箍筋全高加密处理的情形。

## 4.2.5   墙识图注意事项

墙识图支持按列表注写方式或截面注写方式表达，也支持两种方式混搭绘制施工图方式， 具体表达可参考《国家建筑标准设计图集 16G101-1》第22~24 页。墙柱支持按图集方式表示 的约束边缘构件 (YBZ) 、构造边缘构件 (GBZ) ，暂不支非边缘暗柱 (AZ) 、扶壁柱 (FBZ) 的编号识别，支持墙柱表的绘图方式。墙梁支持按图集方式表示的连梁 (LL、LLk) ，暂不 支对角暗撑连梁LL(JC)、交叉斜筋连梁LL(JX)、集中对角斜筋连梁LL(DX)、暗梁 (AL) 、

边框梁 (BKL) 的编号识别，支持墙梁表的绘图方式。墙身支持按图集方式表达的编号识别， 支持墙身表的绘图方式。支持多于两种 (最多四种) 规格边缘构件纵筋情形，支持边缘构件 体积配箍率考虑水平分布筋的情形。地下室外墙支持按图集方式表达的集中标注中的墙体编 号、厚度、贯通筋和拉筋等信息，暂不支持原位标注、地下室外墙大样图等绘图方式。现阶 段暂不支持人防墙、地下水池墙体、挡土墙的识别，可采用降噪处理。

图4.2.5-1 墙平法施工图---列表注写

图4.2.5-2 墙平法施工图---截面注写

1) 支持墙柱大样图标高信息用文字表示的情形；

2) 边缘构件的绘制需要是封闭、或是首尾连接的线条，暂不支持无封闭轮廓且无标注 的情形；

图4.2.5-3 不同边缘构件轮廓线情形

3) 墙柱表图层的表格线与表头线所在图层均需交互选取，箍筋放样图层无需选取，详 交互提示。

## 4.2.6   数据导出准备

完成每层梁、柱、墙识图后，需要进行一些准备工作，确保导出的QDB 模型数据完整。

图4.2.6 数据导出---完整性检查

通过数据导出\识图数据完整性检查，打开当前项目路径下的 SATWE_***.PDB,可以查看 当前模型中各类构件识图是否完整。确认数据完整后，即可进行后续QDB 数据导出工作。

## 4.2.7   梁、柱、墙校审

按照BIM 审查系统的部署要求，在完成梁、柱、墙的交互识图后，直接导出QDB 数据， 上传政府侧BIM 审查系统即可；考虑设计单位的实际需求，插件内置了实配与计算比较和规 范审查两个校审功能(与政府侧BIM 审查系统使用相同的审查引擎) 。【该功能为收费功能， 需单独授权，可按需选用】

实配与计算比较功能，可以对图纸上构件截面及部分属性与计算模型进行比较，并进行 差异提示，同时还可以对实配钢筋面积与计算钢筋面积进行对比，默认按实配/计算配筋比值 是否小于 1.0 进行输出 (政府侧线上系统默认为 0.95) ，供设计师参考。也可通过单击审查 项或自定义审查按钮进行范围设定，进行自定义范围审查。

图4.2.7-1  实配与计算比较功能

规范审查功能，可以对构件截面和配筋等方面的的规范进行审查，审查范围也可进行自 定义配置 (单击审查项即可) ，支持强制性条文、应条文、宜条文规范的审查。

图4.2.7-2 规范审查功能

配筋及规范校审意见，既支持双击后图面定位显示，支持文档 (Word、PDF、TXT) 格式 输出，通过左下角文档类型按钮直接输出校审意见，还支持图形 (DWG) 格式输出，通过将左 侧按钮展示方式改为详细输出，运行重新校审后，通过左上角或右下角DWG 按钮将带审查意 见的图形结果输出。  (推荐DWG 方式输出后，衬到原图下修改)

针对计算模型为PKPM-结构或PKPM-BIM 数据来源的情形，还可在计算结果审查功能菜单

下，进行整体指标和构件设计的审查。

# 4.3   给排水专业&消防专项

## 4.3.1  全局属性

依据项目实际情况，选择给排水系统、消防灭火系统、消火栓给水系统等设置情况，填 写室外消防用水量、室内消火栓设计流量、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级等参数， 没有的分类可以按系统默认，设计方需要承诺信息和数据的真实性、一致性。

图4.3. 1 给排水专业全局属性设置

## 4.3.2  水管

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动读取 | / |  | 的 构件创建后，自动生成 接 |  |
| 楼层基准 | 自动读取 | 1.保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； 2.对于卫浴装置的排水管道，楼层基准与卫浴装置保持一致，例如三层卫浴装置的排水管道，标高基准为3F，管道标高设置为-600mm（具体数值以图纸为准）； |  |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 1.可以在绘制管道时或属性栏选择、修改； 2.必须保证参数和图纸的一致性； |  |  |  |
| 直径 | 自动读取 | 1.可以在绘制管道时或属性栏选择、修改； 2.必须保证参数和图纸的一致性； |  | / |  |
| 系统类型名称 | PKPM-BIM | 1.需要根据实际情况选择正确命名管道的系统类型名称，名称需包含自动喷水、补水、水喷雾、泡沫灭火、固定消防炮、消火栓、防护冷却、生活给水、饮用水、污水、废水、雨水、集中热水、中水、润滑水、通气、城镇给水、市政给水、自备水源给水等 2.水管必须和相应的弯头、三通、四通、变径及水泵、卫浴装置等进行有效连接；同一系统的管件与管道的系统类型应保持一致 |  | 在建模\水管中布置 |  |
|  | Revit | 1. 需要根据实际情况选择正确命名管道的系统类型名称，名称需 包含自动喷水、补水、水喷雾、泡沫灭火、固定消防炮、消火栓、 防护冷却、生活给水、饮用水、污水、废水、雨水、集中热水、中 水、润滑水、通气、城镇给水、市政给水、自备水源给水、回用雨 水等； 2. 水管必须和相应的弯头、三通、四通、变径及水泵、卫浴装置 等进行有效连接；同一系统的管件与管道的系统类型应保持一致。 |  | 族类型为管道 |  |
| 工作压力 | PKPM-BIM | 1.可以在绘制管道时或属性栏选择、修改，该参数影响管材的审查； 2.必须保证参数和图纸的一致性； |  | / |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加压力，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |  |
| 管材 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 加 | 1. 需在模型自检下拉菜单勾 选材质属性，该参数影响管材 的审查； 2. 必须保证参数和图纸的一 致性； |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加管材名称，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |  |
|  | Revit |  |  |  |  |
| PKPM-BIM 软件水管建模示意 | Revit 软件水管建模示意 |

## 4.3.3  管道附件

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 接 |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 直径 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称需要包含构件的关键字，如水表、压力表、温度计、雨水斗、清扫口、检查口、软接头/软接/软连接等； 2.管道附件必须和相应的弯头、三通、四通、变径及水泵、卫浴装置等进行有效连接；同一系统的管道附件与管道的系统类型应保持一致； |  | 在建模\水管附件中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“过滤器”、“水表”、“水 流指示器”、“倒流防止器”、“信号阀”、“压力表”、“温度 计”、“减压孔板“、“雨水斗”、“水力警铃”、“清扫”、“检 查口”、“软接头/软接/软连接”等。 2. 倒流防止器、信号阀也可用水阀构件建模。 |  | 族类型为管道附件 |
| PKPM-BIM 软件管道附件建模示意 | Revit 软件管路附件建模示意 |

## 4.3.4  水阀

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 直径 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称包含阀门的关键字，如止回阀、减压阀、浮球阀、泄压阀、安全阀、倒流防止器、信号阀、湿式报警阀组、干式报警阀组、电磁阀、高阻恒温阀、低阻恒温阀等； 2.水阀必须和管道等进行有效连接； 3.喷淋系统试水阀需采用DN25，并且通过DN25喷淋管道和一个喷头进行连接； 4.在喷淋系统末端DN25的管道上布置阀门，若管道连接有喷头，则该阀门判断为喷淋系统的试水阀。 |  | 在建模\水阀附件中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“止回阀”、“信号阀”、“倒 流防止器”、“浮球阀”、“泄压阀”、“安全阀”、“湿式报警 阀组”、“干式报警阀组”、“电磁阀”、“高阻/低阻恒温阀” 等 |  | 族类型为管道附件 |
| 工作压力 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位Mpa |  | / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加压力，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
|  |  |  | Revit 软件水阀建模示意 |  |
| PKPM-BIM 软件水阀建模示意 |  |  |  |  |

## 4.3.5  管件

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 1.保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； 2.对于卫浴装置排水管道上的存水弯，楼层基准与卫浴装置保持一致，例如三层卫浴装置排水管道上的存水弯，存水弯的标高基准为3F； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称包含管件的关键字，如三通、四通、弯头、变径、存水弯等；可使用“卫浴连干管”功能连接管道和卫生器具，软件会根据设置参数，自动生成相应的存水弯，此时应注意若选择存水弯连接方式，相应的设备中应设置水封深度属性且≥50mm 2.管件必须和管道等进行有效连接；同一系统的管件与管道的系统类型应保持一致； |  | 在建模\水管中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“三通”、“四通”、“弯头”、 “变径”等 |  | 族类型为管件 |
| 水封深度 | PKPM-BIM | 属性栏中的存水弯的水封深度不得小于50mm； |  | 加针对存水弯情形，水封深度应 ≥50mm |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水封深度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件管件建模示意 | Revit 软件管件建模示意 |

## 4.3.6  地漏

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动生成 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为管道附件，名称需要包含地漏；可使用“卫浴连干管”功能连接管道和地漏； 2.地漏必须和相应的排水管道进行有效连接；同一系统的地漏与管道的系统类型应保持一致；。 |  | 在建模\地漏中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“地漏”、“无水封地漏”、“钟 式地漏”等 |  | 族类型为管道附件 |
| 水封深度 | PKPM-BIM | 1.若地漏的名称中含有“水封”或“存水”二字，则该地漏的属性栏中的水封深度值为50mm。此时应使用“直接连接（无存水弯）”连接至管道上。若该地漏连接了存水弯，则可以将存水弯的水封深度值调整为0mm，以避免违反“重复设置水封”的相关条文。 2.若地漏的名称中没有“水封”二字，则该地漏的属性栏中的水封深度值应设置为0mm，且应连接有存水弯，存水弯的水封深度值应≥50mm。 |  |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水封深度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件地漏建模示意 | Revit 软件地漏建模示意 |

## 4.3.7  卫浴装置

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为卫浴装置，名称需要包含构件关键字，如浴缸、浴盆、水龙头、洗脸盆、洗涤池、小便器、坐便器、蹲便器、拖布池、洗衣机、淋浴器等； 2.卫浴设备必须和相应的给排水管道进行有效连接；同一系统的卫浴设备与管道的系统类型应保持一致； | 在建模\卫浴设备中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“浴缸”、“浴盆”、“水龙头”、 “洗脸盆”、“洗涤池”、“小便器”、“大便器”、“坐/座便 器”、“蹲便器”、“拖布池”、“洗衣机”、“淋浴器”等 | 族类型为卫浴装置 |
| 冲水量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位L | 属针对大便器、坐便器情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加冲水量，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 给水配件类型 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 | 件 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加给水配件类型，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 水封深度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位mm； | 水封深度与有无存水弯两种方 加式可任选其一，但不应重复设 置 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水封深度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件卫浴装置建模示意 Revit 软件卫浴装置建模示意 |

## 4.3.8  水箱、消防水箱

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.需要包含关键字，如生活水箱、消防水箱、软化水箱等； 2.水箱出水管必须和相应的给排水管道进行有效连接，如给水、泄水、消火栓、喷淋等系统管道； 3.水箱进水管道如采用空气间隙隔断，需要按照图纸要求，将进水立管通到水箱内（不需要和水箱连接，空间关系交叉即可），立管的底标高应保证和图纸一致； |  | 在建模\水箱，通用设备\消防水 箱中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“生活水箱”、“消防水箱、 “软化水箱”“饮用水箱”、“中水水箱”、“雨水回用水箱”， “高位消防水箱”等。 2. 水箱进水管道如采用空气间隙隔断，需要按照设计要求，将进 水立管通到水箱内 (不需要和水箱连接，空间关系交叉即可) 。 |  | 族类型为机械设备 |
| 是否设置消毒装 置 | PKPM-BIM | 读取属性栏对应值； |  | 给消防水箱无是否设置消毒装 置、进水管管径属性 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否设置消毒装置，在管理\项目参数中， 构件添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 溢流水位 | PKPM-BIM | 读取属性栏对应值； 输入数字即可，单位m，高度应为高出本楼层地面的高度； |  | 加应为高出本层楼地面的高度 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加溢流水位，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 水箱材质 | PKPM-BIM | 读取属性栏对应值；包括玻璃钢、不锈钢、塑料PE； |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水箱材质，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 最高有效水位 | PKPM-BIM | 读取属性栏对应值；注意最高有效水位与最低有效水位的差值是否满足设计要求； |  |  |
|  | Revit | Revit 通过插件模型自检-水箱-缺失属性项-手工输入最高有效水位 高度，输入数字即可，单位m，高度应为高出本楼层地面的高度。 |  |  |
| 最低有效水位 | PKPM-BIM | 读取属性栏对应值； |  |  |
|  | Revit | Revit 通过插件模型自检-水箱-缺失属性项-手工输入最低有效水位 高度，输入数字即可，单位m，高度应为高出本楼层地面的高度 |  |  |
| 有效容量 | PKPM-BIM | 自动根据属性栏的长宽高进行体积值计算； |  |  |
| PKPM-BIM 软件水箱建模示意 | Revit 软件水箱建模示意 |

## 4.3.9  水泵、消防水泵

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | 自动生成 | / |  | 构件创建后，自动生成 |
| 所属楼层 | 自动读取 | 1）保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1）类别为机械设备，名称需要包含构件关键字，如潜污泵、喷淋泵、消火栓泵、给水泵、循环水泵等；2）水泵必须和相应的管道进行有效连接，如给水、废水、消火栓、喷淋等系统管道； |  | 在建模\水泵中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“潜污泵”、“喷淋泵”、“消 火栓泵”、“给水泵”、“循环水泵”、“消防水泵”等 |  | 族类型为机械设备 |
| 流量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位L/s |  | / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加流量，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件水泵建模示意 |  |  | Revit 软件水泵建模示意 |

## 4.3.10水泵接合器

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称需要包含构件关键字，水泵接合器； 2.水泵接合器必须和相应的管道进行有效连接，如消火栓、喷淋等系统管道； 3.对于设置在室外的水泵接合器，如果仅为该建筑服务，需要在模型表示该水泵接合器，楼层基准设置为1F，不能为室外地坪； 4.布置完水泵接合器构件后，需要从管口引出管道，可根据设计需求，将拉出的管道的系统调整为消火栓或者喷淋系统； |  | 在建模\通用设备\水泵接合器 中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“水泵接合器”等 |  | 族类型为机械设备 |
| PKPM-BIM 软件风管建模示意 | Revit 软件风管建模示意 |

## 4.3.11消火栓、消火栓箱

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称需要包含构件关键字，如消火栓、消火栓箱、组合式消火栓箱、试验消火栓、试验消火栓箱等； 2.必须和相应的消火栓管道进行有效连接； |  | 在建模\消火栓中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“消火栓”、“消火拴箱”、“组 合消火栓箱”，“试验消火栓”、“试验消火栓箱”等 |  | 族类型为机械设备 |
| 最低栓口流量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位L/s |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加设计流量，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 水龙带长度 | PKPM-BIM | 自动读取属性栏；建议填25m； |  | 加水带长度会影响距离判断，请 按照设计意图输入 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水带长度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 最低充实水柱 | PKPM-BIM | 自动读取属性栏；高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，建议填13m；其他场所，建议填10m； |  | 加水柱长度会影响距离判断，请 按照设计意图输入 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加水柱长度，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件消火栓箱建模示意 | Revit 软件消火栓箱建模示意 |  |

## 4.3.12消防喷头

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为喷头； 2.喷头必须和相应的消防管道进行有效连接； | 在建模\喷头中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“喷头”等 | 族类别为喷头 |
| 喷头类型 | PKPM-BIM | 喷头名称和属性栏均可作区分； | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加喷头类型，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 流量系数 | PKPM-BIM | 自动读取属性栏； | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加流量系数，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加额定工作压力，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 保护面积类型 | PKPM-BIM | 自动读取属性栏； | / |

|  | Revit | 1. 通过项目参数添加保护面积类型，在管理\项目参数中，给构件 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时间性能 | PKPM-BIM | 自动读取属性栏； |  | 件 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加响应时间性能，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件消防喷头建模示意 | Revit 软件消防喷头建模示意 |  |

## 4.3.13灭火器

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 名称需要包含构件关键字，灭火器； |  | 在建模\灭火器中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“灭火器”等 |  | 族类型为机械设备 |
| PKPM-BIM 软件灭火器建模示意 | Revit 软件灭火器建模示意 |  |

## 4.3.14补偿器

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动生成 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 直径 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  | / |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为管道附件，名称需要包含构件的关键字，补偿器； 2.补偿器必须和相应的管道进行有效连接；同一系统的补偿器与管道的系统类型应保持一致； |  | 在建模\通用设备\伸缩节中布 置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“补偿器”等 |  | 族类型为管道附件 |
| PKPM-BIM 软件补偿器建模示意 | Revit 软件补偿器建模示意 |  |

## 4.3.15集水井、集水坑

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 长度、宽度、高度 | 自动读取 | 1.注意尺寸均为内壁尺寸，不包括壁厚； 2.添加方式如图，分别命名为长度、宽度、深度，单位mm； |  |  |
| 有效容积 | 自动读取 | 自动读取属性栏；自行填写，建议填写2以上的数值； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称需要包含构件的关键字，集水井、集水坑； 2.排水管道必须伸到集水坑内部，潜污泵需要放在集水坑内部； |  | 在建模\集水坑中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“集水井”、“集水坑”等 |  | 族类型为管道附件 |
| 启泵水位 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加启泵水位，直接输数值即可，单位mm |  | 加水位的高度基准以集水坑的底 标高为基准 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加启泵水位，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 停泵水位 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加停泵水位，直接输数值即可，单位mm |  | 加 同时支持模型自检添加。 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加停泵水位，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件集水坑建模示意 | Revit 软件集水井建模示意 |  |

# 4.4   暖通专业&消防专项

## 4.4.1  全局属性

依据项目实际情况，选择采暖系统设置情况及方式 (散热器采暖、地板辐射采暖、空调 采暖等) 、散热器防护措施、空调系统是否设置了分项计量系统等设置情况，没有的分类可 以按系统默认，设备布置完成后需要按设计意图连接相应系统管道，设计方需要承诺信息和 数据的真实性、一致性。

图4.4. 1  暖通专业全局属性设置

## 4.4.2  防烟分区

防烟分区可采用建筑的区域/面积功能进行创建，命名为防烟分区 1、2，以此类推，具 体要求可参考建筑专业对应章节部分。

## 4.4.3  风管

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 宽、高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |  |
| 截面类型 | 自动读取 |  |  |  |
| 风量 | 自动读取 |  |  |  |
| 风速 | 自动读取 |  |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.需要根据实际情况选择正确管线系统，系统类型名称应按照以下名称命名：送风系统、回风系统、排风系统、新风系统、排烟系统、加压送风系统、补风系统、排油烟（厨房油烟管道）、烟气系统（锅炉、燃烧器等烟气管道）、事故排风、平时排风兼事故排风、送风兼补风系统、排风兼排烟系统等； 2.风管必须和相应的风机、空调机组、风口、防虫网罩等进行有效连接； |  | 在建模\风管中布置 |
|  | Revit | 通过系统类型名称实现，应包含相应关键字“送风”、“回风”、 “空调送风”、“空调回风”、“排风”、“新风”、“排烟”、 “加压送风”、“补风”，“排油烟”、“烟气”，“事故排风”、 “平时排风兼事故排风”、“送风兼补风”、“排风兼排烟”等 |  | 族类型为风管 |
| 管材 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加风管材质，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件风管建模示意 | Revit 软件风管建模示意 |

## 4.4.4  柔性短管

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为风管附件，族名称包含柔性短管或软连接或软接，长度为150mm-300mm； 2.柔性短管必须和相应的风机、风管进行有效连接； |  | 在建模\通用设备\柔性短管，或 者通过风管\软连接布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“柔性短管”、“软连接”、“软 接”等 |  | 族类型为风管管件/风管附件 |
| 长度 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位mm |  | 柔性短管需和风机、风管等有 效连接，长度为 150~300mm 添 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加软连接长度，在管理\项目参数中，给构件 |  |  |
|  |  | 加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件柔性短管建模示意 | Revit 软件柔性短管建模示意 |

## 4.4.5  水管

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |
| 直径 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； | / |
| 截面类型 | 自动读取 |  |  |
| 坡度 | 自动读取 |  |  |
| 专业 | 自动读取 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.需要根据实际情况选择正确命名管道的系统类型名称，名称需包含采暖供水、采暖回水、燃气、空调冷冻水供水、空调冷冻水回水、空调热水供水、空调热水回水、冷却水供水、冷却水回水、膨胀管、低压蒸汽、高压蒸汽等字样； 2.水管必须和相应的弯头、三通、四通、变径及水泵、空调机组等进行有效连接；同一系统的管件与管道的系统类型应保持一致； | 在建模\水管中布置 |
|  | Revit | 通过系统类型名称实现，应包含相应关键字“采暖供水”、“采暖 回水”、“燃气”、“空调冷冻水供水”、“空调冷冻水回水”、 “空调热水供水”、“空调热水回水”、“冷却水供水”、“冷却 水回水”，“膨胀管”、“低压蒸汽”、“高压蒸汽”等 | 族类型为管道 |
| 工作压力 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位Mpa | / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加压力，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 管材 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加管材名称，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件水管建模示意 Revit 软件水管建模示意 |

## 4.4.6  风阀

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为管道附件，族名称包含阀门的关键字，如止回阀、电动风阀、排烟阀、280℃防火阀、70℃防火阀、150℃防火阀等； 2.风阀必须和风管等进行有效连接；同一系统的风阀与风管的系统类型应保持一致； |  | 在建模\风阀附件中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“防火阀”、“止回阀”、“电 动风阀”、“排烟阀”，“280℃防火阀”、“150℃防火阀”、 “70℃防火阀”等 |  | 族类型为风管附件 |
| PKPM-BIM 软件风阀建模示意 | Revit 软件风阀建模示意 |

## 4.4.7  风口

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 长、宽 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |
| 标高 | 自动读取 | 人工添加 |  |
| 法向量 | 自动读取 |  |  |
| 风速 | 自动读取 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为风管附件，名称包含风口的关键字，如防雨百叶、单层百叶、双层百叶、散流器、加压送风口、排烟口等； 2.风口必须和风管、风机等进行有效连接；同一系统的风口与风管的系统类型应保持一致； | 在建模\风口设备中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“防雨百叶”、“单层百叶”、 “双层百叶”、“散流器”、“加压送风口”、“排烟口”等。 2. 防虫网罩按风口构件建模，名称包含“防虫网罩”。 3. 系统类型应包含相应关键字“送风”、“排风”、“排烟”等。 4. 对于排风兼排烟系统，且排风口和排烟口分别设置情形，需将 与排风口连接的支风管系统类型名称改为“排风”，且必须为“排 风”。 | 族类型为风道末端 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加排烟量，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 风量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位m³/h | / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加风量，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 通风率 | PKPM-BIM | PKPM-BIM在构件参数中，可以设置通风率； |  |

| PKPM-BIM 软件风口建模示意 | Revit 软件风口建模示意 |
| --- | --- |

## 4.4.8  风机

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 长、宽、高 | 自动读取 | / |  |  |
| 标高 | 自动读取 |  |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为风机，名称包含风机、排气扇、排风扇； 2.风机必须和风管、风口等进行有效连接；同一系统的风机与风管的系统类型应保持一致，会影响有无风管系统的判定，如防排烟系统，事故通风系统等； 3.风机需要根据规范要求设置软连接，长度150mm到300mm； |  | 在建模\风机设备中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“排气扇”、“排风扇”， “送风机”，“排烟风机”、“防烟风机“、“加压送风风机”、 “事故排风机”等。 2. 对于人防风机情形，名称应包含关键字“手摇电动风机”、“脚 踏电动风机”；对于边墙风机，命名包含边墙风机或壁挂风机。 |  | 族类型为机械设备 |
| 风量 | PKPM-BIM | 1.保证与图纸一致性； 2.可以通过属性栏修改 |  | / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加风量，在管理\项目参数中，给构件添加属性， 选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 防爆类型 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否防爆型，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值是/否。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 滤毒通风量 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加滤毒通风量，直接输入数值即可，单位m³/h |  | 针对人防风机情形 |
|  | Revit | 通过项目参数添加事故风量，在管理\项目参数中，给构件添加属 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 |  |  |
| 清洁通风量 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加清洁通风量，直接输入数值即可，单位m³/h |  | 针对人防风机情形 |
|  | Revit | 通过项目参数添加事故风量，在管理\项目参数中，给构件添加属 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件风机建模示意 | Revit 软件风机建模示意 |

## 4.4.9  组合空调机组、新风机组

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 标高 | 人工添加 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 布置时选取对应类型构件即可 | 在建模\组合空调设备、通用设 备\空气处理器中布置 |
|  | Revit | 1 族类别为机械设备，族名称包含组合式空调机组或新风机组； 2 空调机组和新风机组必须和风管、风口等进行有效连接； 3. 空调机组和新风机组需要根据规范要求设置软连接，长度 150mm 到300mm。 | 族类型为机械设备 |
| 新风量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位m³/h | 属针对新风机组情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加新风量，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 送风量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位m³/h | 属针对组合式空调机组情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加送风量，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件组合空调机组建模示意 Revit 软件组合空调机组建模示意 |

## 4.4.10冷水机组

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为冷水机组，名称包含冷水机组； 2.冷水机组必须和冷却水和冷冻水管道进行有效连接； 3.冷水机组需要根据规范要求设置软连接； |  | 在建模\通用设备\冷水机组中 布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“冷水机组”等 |  | 族类型为机械设备 |
| 设备类别 | PKPM-BIM | 人工添加 |  |  |
| 冷却方式 | PKPM-BIM | 人工添加 |  |  |
| 是否变频 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否变频，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值是/否。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 额定制冷量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位KW |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加额定制冷量，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 性能系数COP | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可 |  | 件 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加性能系数COP，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 制冷剂 | PKPM-BIM | 在构件属性中添加制冷剂，直接输文字即可 |  | 添 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加额定制冷量，在管理\项目参数中，给构件 加属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入制冷剂名称。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件冷水机组建模示意 | Revit 软件冷水机组建模示意 |

## 4.4.11热量表、燃气表

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 需和管道等有效连接 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为管道附件，名称包含热量表、燃气表等； 2.热量表必须和管道等进行有效连接；同一系统的热量表与管道的系统类型应保持一致； |  | 在建模\通用设备\水暖附件中 布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“”热量表” 、“燃气表”等 |  | 族类型为管路附件 |
| PKPM-BIM 软件热量表建模示意 | Revit 软件热量表建模示意 |

## 4.4.12锅炉、燃气壁挂炉

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 标高 | 自动读取 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为锅炉，名称包含热水锅炉、蒸汽锅炉、燃气壁挂炉等； 2.锅炉必须和给排水管道、供暖管道等进行有效连接。 | 在建模\通用设备\锅炉中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“热水锅炉”、“蒸汽锅炉”、 “燃气壁挂炉”等 | 族类型为机械设备 |
| 热效率 | PKPM-BIM | 自动读取 | 属 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加热效率，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |

| 热功率 | PKPM-BIM | 自动读取 |  | 属 / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加热功率，在管理\项目参数中，给构件添加 性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 部分负荷热效率 | PKPM-BIM | 自动读取 |  | 构 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加部分负荷热效率，在管理\项目参数中，给 件添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 燃烧及排气方式 | PKPM-BIM | 自动读取 |  | / |
|  | Revit | 通过项目参数添加燃烧及排气方式，在管理\项目参数中，给构件 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值 |  |  |
| PKPM-BIM 软件锅炉建模示意 |  |  | Revit 软件锅炉建模示意 |

## 4.4.13散热器

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性： |  |  |
| 安装方式 | 自动读取 |  |  |  |
| 是否加保护罩 | 自动读取 |  |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.名称包含散热器； 2.散热器必须和管道等进行有效连接，管道上设置高阻恒温阀或低阻恒温阀； |  | 在建模\散热器中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“散热器”等 |  | 族类型为机械设备 |
| PKPM-BIM 软件散热器建模示意 | Revit 软件散热器建模示意 |  |

# 4.5   电气专业&消防专项

## 4.5.1  全局属性

依据项目实际情况，选择电源情况、电气系统、建筑防雷、技术夹层、闷顶或吊顶等设 置情况，没有的分类可以按系统默认，设计方需要承诺信息和数据的真实性、一致性。

注：沿墙布置设备需精确位置，确保设备处于房间名称围合范围内。

图4.5.1  电气专业全局属性设置

## 4.5.2  桥架

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 尺寸标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.桥架系统类型包含照明、消防、动力、广播等； 2.桥架必须和弯头、三通、四通等进行有效连接；同一系统的管件与管道的系统类型应保持一致； | 在建模\桥架中布置 |

| PKPM-BIM 软件桥架建模示意 | Revit 软件桥架建模示意 |
| --- | --- |

## 4.5.3  灯具/照明设备

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 1.类别为灯具，包含疏散照明设备情形，名称应包含关键字，如疏散照明、疏散指示、应急照明、红色信号灯、备用照明、踏步灯、座位排号灯、安全出口、楼层标志灯等； 2.对于楼层标志灯和安全出口灯用一个灯具设计的情况，灯具名称应同时包含安全出口和楼层标志，如安全出口/楼层标志灯； | 在建模\灯具中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“消防应急”、“疏散指示”、 “疏散照明”、“备用照明”、“应急照明”、“红色信号灯”、、 “踏步灯”、“座位排号灯”等。 2. 楼层标志灯和安全出口灯共用情形，应同时包含关键字“安全 出口”和“楼层标志”。 | 1. 普通灯具族类型为灯具。 2. 应急和疏散照明设备的族 类型为照明设备。 3. 灯具名称不能同时包含应 急和疏散，否则会误报。 |
| 光源功率/光通量 | PKPM-BIM | 需要添加光通量和光源功率参数，该参数表示一个灯具所有光源的光通量和功率的总和 |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加光源功率/光通量，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 额定电压 | PKPM-BIM | 自动读取 |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加额定电压，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 备用电源连续供 电时间 | PKPM-BIM | 对于自带蓄电池的灯具，需要输入备用电源连续供电时间参数，输入数字即可，单位小时（h） |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加备用电源连续供电时间，在管理\项目参数 中，给构件添加属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| PKPM-BIM 软件灯具建模示意 Revit 软件照明设备建模示意 |

## 4.5.4  消防/火警设备

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 标高 | 自动读取 | / |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 类别为消防设备或温烟感，名称应包含关键字，如火灾报警控制器、消防联动控制器、“防火门监控器、消防专用电话、手动火灾报警按钮、声光报警/声光警报、电气火灾监控器、点型感温、点型感烟、线型光束感烟、线型光纤感温、线型缆式感温、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器等； |  | 在建模\弱电设备中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应分别包含关键字“火灾报警控制器”、“消 防联动控制器”、“火灾探测器”、“手动报警按钮”、“火灾声 光警报/报警器”、“手动火灾报警按钮”、“火灾警报/报警“， “点型感温”、“点型感烟”、“线型光束感温”、“线型光束感 烟”、“线型揽式感温”、“可燃气体探测器”、“可燃气体报警 控制器”，“防火门监控器”、“电气火灾监控器”等。 2. 广播情形，应分别包含关键字“应急广播”，“广播”、“扬 声器”等。 3. 电话，外线电话情形，应分别包含关键字“消防专用电话总机”、 “消防专线电话”、“消防专用电话分机”，“电话机”等。 |  | 1. 族类型为火警设备。 2. 普通电话情形族类型为电 话设备，消防电话情形族类型 为火警设备。 3. 消防和平时合用的广播，命 名应包含关键字“消防应急广 播”。 |
| 安装方式 | PKPM-BIM | 人工添加 |  | 加针对警报器、广播等情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加安装方式，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 声压等级 | PKPM-BIM | 人工添加 |  | 加针对声光警报器情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加声压等级，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 防护等级 | PKPM-BIM | 在属性栏选择或输入，如IP55，具体以图纸为准； |  | 加针对警报器、广播等情形 |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防护等级，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值，例如：IP55。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件消防设备建模示意 | Revit 软件火警设备建模示意 |  |

## 4.5.5  配电柜、配电箱、消防控制箱、消防控制柜

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 布置时选取对应类型构件即可 |  | 在建模\强电设备，变配电室中 布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“配电箱”、“配电柜”、“电 表箱”，“消防控制箱”、“消防控制柜”等。 |  | 族类型为电气设备/电气装置 |
| 防护等级 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防护等级，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值，例如：IP55。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件配电柜建模示意 | Revit 软件配电箱建模示意 |

## 4.5.6  插座

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他 层。 |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性； |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 布置时选取对应类型构件即可 | 在建模\插座中布置 |
|  | Revit | 1. 通过名称实现，应包含相应关键字“单相二孔插座”、“单相 三孔插座”、”单相五孔插座”等。 2. 数据插座情形，应包含相应关键字“电话插座”、“网络插座”、 “有线电视插座”、“电话网络插座”、“信息插座”等。 | 族类型为电气装置，数据插座 情形族类型为数据设备 |
| 安全类型 | PKPM-BIM | 在插座属性栏修改，有特殊要求的部位，如中小学宿舍、竖井内插座需要选择安全型； |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加是否为安全型，在管理\项目参数中，给构 添加属性，选择文字类型，然后按要求赋值是/否。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |
| 防水类型 | PKPM-BIM | 在插座属性栏修改，住宅套内的卫生间、厨房插座需要选择防溅水； |  |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防水类型，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |

| PKPM-BIM 软件插座建模示意 | Revit 软件插座建模示意 |
| --- | --- |

## 4.5.7  发电机组

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他 层。 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 类别为发电装置，族名称应包含柴油发电机组、汽油发电机组； |  | 在建模\通用\发电装置中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“柴油发电机组”、“汽油发电 机组”等 |  | 族类型为电气设备/电气装置 |
| PKPM-BIM 软件发电机组建模示意 | Revit 软件发电机组建模示意 |

## 4.5.8  变压器

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他 层。 |  |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 族类别为电气设备，族名称应包含干式变压器、气体绝缘变压器、油浸式变压器； |  | 在建模\变配电室中布置 |
|  | Revit | 通过名称实现，应包含相应关键字“干式变压器”、“气体绝缘变 压器”、“非可燃性液体绝缘变压器”、“油浸式变压器”等 |  | 族类型为电气设备/电气装置 |
| 额定容量 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接输入数值即可，单位KVA |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加额定容量，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择数值类型，然后按要求赋值。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| 防护等级 | PKPM-BIM | 在构件属性中，直接下拉选择即可 |  | 加 / |
|  | Revit | 1. 通过项目参数添加防护等级，在管理\项目参数中，给构件添 属性，选择文字类型，然后按要求赋值，例如：IP55。 2. 或者通过插件模型自检\缺失属性项中输入。 |  |  |
| PKPM-BIM 软件变压器建模示意 | Revit 软件变压器建模示意 |

## 4.5.9  消防电话

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他 层。 |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性。 |  |
| 名称 | PKPM-BIM | 普通电话族类别为电话设备，族名称应包含电话机； 消防电话族类别为火警设备，族名称包含消防电话分机、消防专用 电话总机 |  |
|  | Revit |  |  |
| Revit 软件消防电话建模示意 |  |  |  |

## 4.5.10消防广播

| 构件属性 | 设置方式 | 属性建模要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属楼层 | 自动读取 | 保证构件的楼层信息正确，本层构件设置的基准楼层不能为其他楼层； |  |
| 标高 | 自动读取 | 保证与图纸一致性。 |  |
| 额定功率 | 人工添加 | 在属性栏选择或输入，如0.3W，具体以图纸为准； |  |
| 名称 | 自动读取 | 族类别为火警设备，族名称应包含关键字，如消防应急广播、背景 音乐广播、扬声器，对于消防和平时合用的广播应命名为消防应急 广播。 |  |
| Revit 软件消防广播建模示意 |  |  |  |

# 4.6   节能专项

4.6.0   节能专项的审查依赖建筑专业的几何模型，几何模型的建立可参考对应软件建筑专业 部分，此处仅介绍节能专项审查所需要建立的部分。对于可以进行节能专项设计并导出QDB 数据的情形，可参考4.6.1-4.6.5 节流程。对于仅支持节能专项设计的情形，可以参考4.6.1节 实现三维导入后，按后续流程进行QDB 数据导出。

## 4.6.1  模型获取

以PKPM-PBECA 软件为例，支持直接建模、二维提取、三维导入三种建模方式。 直接建模方式可参考对应的用户手册，此处不赘述。

二维提取方式需要确保DWG 底图是二维图纸，各图元应是独立存在的，如果图元之间 组成了块 (Block) ，  则应当先将块炸开 (CAD 中Explode 命令，快捷键 X) ，再进行提取 操作。具体操作步骤：

1)  提取导入\提取二维，在转图参数中设置合适的转图参数 (包括最短墙线、双线距离、 双线距离公差、门窗最短长度、门窗偏移精度、平行线精度) ；

2)  依次进行轴网、结构柱、墙、门、窗、幕墙等构件交互提取操作，在绘图区域选择 构件对应的线，注意该构件线所在图层中的所有元素都作为该构件提取，如果该构件分布在

多个图层，请依次选择这些图层，不要遗漏，拾取完成后按空格完成该构件的提取；

3)  当全部构件提取完成后，单击转换标准层按钮，在绘图区域依次框选要转换生成标 准层的范围，框选某个标准层\单击指定该标准层基点\输入标准层层高\按空格生成该标准层\ 按照框选顺序依次完成所有标准层生成；

4)  在模型建立\楼层组装下，完成所有标准层的组装，生成楼层平面及三维模型。

图4.6.1-1 提取导入操作流程

三维导入方式是针对利用天正三维或是斯维尔建立模型的情形。具体操作步骤：

1)  提取导入\三维导入；

2)  按照工程实际三维图纸的情形 (天正模型或斯维尔模型) ，选择对应的导入识别方 式天正识别或斯维尔识别；

3)  打开图纸\选择需要导入的三维图纸文件\单击打开；

4)  转换标准层\框选要转换标准层的范围\选择对应标准层基点\完成标准层生成，重复该 流程完成其他标准层转换；

5)  完成全部标准层生成后，在模型建立\楼层组装下，完成所有标准层组装，生成楼层 平面及三维模型。

图4.6.1-2  三维导入、楼层组装界面

## 4.6.2  项目信息

依据项目实际情况，在项目管理\项目信息中设置项目位置、用地性质等信息，用地性质 按照单体可下拉选择居住用地、工业用地、其他用地等，设计方需要承诺信息和数据的真实 性、一致性。

图4.6.2 项目信息设置

## 4.6.3  标准参数

三维几何模型及项目信息完成后，程序会依据项目信息中的项目位置和项目类型自动匹 配节能设计标准，设计方确认建筑信息、建筑面积统计方法、热工计算等参数即可。

图4.6.3 标准参数

## 4.6.4  专业设置

专业设置是对构件和房间进行属性赋值，主要包含房间功能、墙体属性、热桥设置、遮 阳设置、隔墙楼板、特殊设置等方面，可根据项目情况特性，针对性的进行专业参数设置。

房间设置可对建立完成的模型进行节能标准房间名称赋值，具体操作步骤：

1)  专业设置\房间设置，设置建筑类型和房间类型，房间类型会随着建筑类型的选择有 所变化；

2)  点击设置按钮，进入交互设置状态，在模型中选择需要设置的房间，右键或空格确 认。也可先在图面选择需要设置的房间，再点击设置，支持多选；

3)  针对在模型建立阶段对图纸中的房间名称进行过提取，或是由于切换标准导致的房 间名称刷新变成默认的情形，可通过智能匹配一键快速设置房间名称。

图4.6.4-1  专业设置-房间设置

图4.6.4-1 红框中建筑类型将影响到房间类型，房间类型内置各种与节能计算有关的参数， 包括设计温湿度、人员密度、照明功率密度、设备密度、人员及设备相关的各类时间表等。 软件默认值为《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021  附录 C  中的数据，  若无特定情况切勿修改。

墙体属性可设置分户墙、变形缝以及墙特殊属性，具体操作步骤：

1)  专业设置\墙体属性，分户墙\交互设置，支持先设置后交互选择，或者先交互选择后 设置的情形，支持多选；

2)  变形缝\交互设置，支持先设置后交互选择，或者先交互选择后设置的情形，支持多 选。变形缝包含伸缩缝、抗震缝、沉降缝；

3)  墙特殊属性\交互设置，支持先设置后交互选择，或者先交互选择后设置的情形，支 持多选。

热桥设置具体操作步骤：

1)  专业设置\热桥设置，热桥设置\选择热桥过梁/热桥梁/热桥楼板/防火隔离带\输入高度

\交互设置；

2)  若需要统一设置内外墙热桥高度或多个楼层的热桥/防火隔离带高度，可在选择热桥 过梁/热桥梁/热桥楼板/防火隔离带后，使用右下角批量设置功能，输入热桥高度，勾选需要 统一设置的楼层点击设置即可一键应用成功。

图4.6.4-2  专业设置-热桥设置

图4.6.4-2 红框中是与热桥设置有关的说明，热桥严格来说属于墙体的重要组成部分，在 计算墙体 K 值时的影响很大。其算法来源于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021  的附录 B。

遮阳设置具体操作步骤：

1)  专业设置\墙体属性，遮阳设置\选择不同的遮阳大类 (固定外遮阳、固定百叶遮阳、 活动外遮阳、特定活动遮阳或天窗遮阳) ，遮阳大类根据不同标准要求会有所不同；

2)  选择详细遮阳类型，比如固定外遮阳中的水平遮阳；

3)  设置详细参数，如挡板深度角度等；

4)  选择遮阳材质，遮阳材质根据不同标准也会有所不同；

5)  确定布置方式 (用户自选、当前层、当前楼板，默认为用户自选) \确定布置位置 (左 前板、右前板、左板、右板，默认为所有) \选择朝向 (所有、东、南、西、北，默认为所有)；

6)  交互设置。

图4.6.4-3  专业设置-遮阳设置

图 4.6.4-3 红框中是遮阳相关设置界面。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB

55015-2021 与遮阳有关的条文是 3.1.15，其中部分是审查要求、部分是计算统计规则，本系 统主要针对审查要求相关要求，并且遮阳算法来源于本标准的附录B。

## 4.6.5  材料编辑

材料编辑是建筑节能围护结构热工计算最重要的部分，主要针对模型中各类围护结构部 位进行构造材料赋值，包含墙体、屋顶、热桥、外窗、凸窗、楼板、隔墙、门、地面等构件， 并支持材料厚度及热工参数修改，以分析各项围护结构最终的热工性能。同时系统提供快速 寻找国家及地方图集标准中系统构造类型的功能 (如岩棉外墙外保温系统、种植屋面保温系 统等) 。具体操作步骤：

1)  材料编辑\材料选择，选择墙数据库和窗数据库。默认会自动匹配适合当地的数据库， 可根据实际情况修改；

2)  双击材料名称，完成材料类别和具体材料交互设置；

3)  程序提供材料搜索功能，可快速定位各类材料。

完成构件几何模型及节能专项计算参数设置后，即可进行节能专项QDB 数据导出。

图4.6.5 材料编辑

# 4.7   装配式专项

4.7.0    常规软件的建模方式可参考对应的用户手册，此处不赘述。

4.7.1   装配式专业BIM审查中装配率相关条文依据《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017进行，PKPM-PC支持对山东（青岛）装配率进行自动计算，在指标与检查-通用装配率功能下，按照项目实际情况进行参数设置即可。具体审查条文及程序计算结果文件展示如下：

| 审查条文 | 条文内容 | PC结果对应项次 |
| --- | --- | --- |
| 3.0.3 | 装配式建筑应同时满足下列要求： | / |
|  | 1 主体结构部分的评价分值不低于20分 | 主体结构Q1 |

图4.7.1  装配率计算结果

4.7.2装配式专业BIM审查中板厚、强度等级相关条文依据《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1—2014和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231—2016进行，需要对结构构件、预制构件进行属性设置。属性设置结果展示如下：

图4.7.2-1  属性设置

图4.7.2-2  属性设置结果

5   QDB 数据导出要求

5.0.1   各专业按要求完成三维几何模型建立及必要参数设置后，即可进行QDB数据的导出。 5.0.2   QDB 数据导出不会改变原始模型信息。

5.0.3   QDB 导出在各专业及专项中分别进行。其中机电各专业的审查需要依赖建筑专业的几 何定位，因此机电模型QDB数据导出前，需要将建筑和机电模型整合到一起后再进行机电 各专业QDB数据导出。

# 5.1   建筑专业&消防专项导出

## 5.1.1  模型自检

QDB 数据导出前，对模型的构件及属性完整性进行检查，对于有缺失情形，会进行提

示，避免导出后进入审查平台造成不必要的误审。对于缺失的属性，支持批量添加，也可以 通过显示构件定位到对应位置后单独添加。属性添加后，可对缺失属性进行二次检测，直至 所有构件无缺失属性。

图 5.1.1-1 PKPM-BIM 软件模型自检

图 5.1.1-2 Revit 软件插件中模型自检

## 5.1.2  智能审查

部分软件内置合规性智能审查，完成全局属性设置后，选择对应的报审区域，即可进行

自动审查。审查未通过的条文以列表形式展示，可实时定位到对应楼层或构件。

图 5.1.2 PKPM-BIM 软件智能审查

## 5.1.3  导出QDB 数据

1)  PKPM-BIM 软件在审查\数据导出下完成一键导出，推荐使用PKPM-BIM 2022 R1.0 及以上版本。

图 5.1.3-1 PKPM-BIM 软件数据导出

2)  Revit 软件安装完建筑机电辅助工具后，在BIM 审查\导出建筑数据下完成导出。

图 5.1.3-2 Revit 软件插件中数据导出

# 5.2   结构专业导出

## 5.2.1  一体化应用模式QDB 数据导出

一体化应用模式可以在砼结构施工图\梁\为BIM 审查导出模型，直接导出QDB 数据。 或者在砼施工图审查\数据导出\为BIM 审查导出模型按钮下完成一键导出，推荐使用PKPM- 结构2021版V1.0 及以上版本。

图 5.2.1 一体化应用模式数据导出

## 5.2.2  其他情形QDB 数据导出

1)  PKPM-BIM 软件在审查\图纸识别\数据导出\为BIM 审查导出模型下完成一键导出， 推荐使用PKPM-BIM 2022 R1.0 及以上版本。

图 5.2.2-1 PKPM-BIM 软件数据导出

2)  直接使用 CAD 识图或使用YJK 软件情形，安装完结构辅助工具后，在辅助工具中 数据导出\为BIM 审查导出模型下完成导出。PKPM-结构、PKPM-BIM 也可使用结构辅助工 具进行QDB 导出。【注意：YJK 数据来源在导出QDB 之前，需要先运行读YDB 写PDB

命令，否则将缺少整体指标等信息，无法正常导出QDB 模型数据】

图 5.2.2-2 其他情形数据导出

# 5.3   机电 (水、暖、电) 专业&消防专项导出

## 5.3.1   模型自检

QDB 数据导出前，可对模型的构件及属性完整性进行检查，对于有缺失情形，会进行提

示，避免导出进入审查平台后造成不必要的误审。对于缺失的属性，支持批量添加，也可以 通过显示构件定位到对应构件后单独添加。属性添加完成后，可以通过缺失属性进行二次检

测，直至无缺失属性构件。

图 5.3.1 Revit 软件插件中模型自检

5.3.2   智能审查

部分软件内置合规性智能审查，完成全局属性设置后，选择对应的报审区域，即可进行 自动审查。审查未通过的条文以列表形式展示，可实时定位到对应楼层或构件。

图 5.3.2 PKPM-BIM 软件智能审查

## 5.3.3   导出QDB 数据

1)  PKPM-BIM体系安装完PKPM-BIM建筑机电辅助工具后，在BIM审查-数据导出按钮下完成导出，分专业导出，如图：

由于部分机电条文审查同时涉及到建筑专业的数据，应切换到建筑专业，导出一个建筑专业QDB文件。

再切回机电专业，根据弹出的对话框对给排水、暖通、电气专业的全局属性信息进行设置，勾选全部楼层信息，选择对应的专业导出数据。请保证信息的完整性和准确性，避免误审情况。

图 5.3.3-1 PKPM-BIM 软件数据导出

2)  Revit 软件安装完建筑机电辅助工具后，在BIM 审查\导出MEP 数据下完成导出。由 于Revit 部分机电构件没有专业属性，因此导出时需要先隐藏其他专业构件，分专业导出。

图 5.3.3-2 Revit 软件插件中数据导出

# 5.4   节能专项导出

## 5.4.1   导出QDB 数据

1)  PKPM-PBECA 软件在拓展计算\ 导出 BIM 审查下完成一键导出 ，推荐使用 PKPM-PBECA 2022 及以上版本。

图 5.4.1-1 PKPM-PBECA 软件数据导出

2)  BIMBase-PBECA 软件在节能设计\ 导出 BIM 审查完成一键导出 ，推荐使用 BIMBase-PBECA 2022 R1.0 及以上版本。

图 5.4.1-2 BIMBase-PBECA 软件数据导出

# 5.5   装配式专项导出

## 5.5.1   模型自检

模型自检，通过显示构件参数，用户可以查看各类构件的基本属性信息，可以查看信息设置是否准确完整。

图5.5.1-1 模型自检

通过点击构件，软件会显示构件属性的信息，用户可通过手填或下拉菜单进行补充，必须保证信息的准确性，否则会导致误审情况；

图5.5.1-2 属性信息核对

## 5.5.2   导出QDB 数据

PKPM-PC在工具集-导出审查数据按钮下完成一键导出，PKPM-PC软件版本要求PKPM-PC 2022 R3.0及以上，推荐使用PKPM-PC 2022 R3.0版本。同时也可使用PKPM-PC设计院版。

图5.5.2  PKPM-PC 软件数据导出