东莞市结建式人防工程防护设备

安装质量检测工作指引

为贯彻落实国家人防办《关于印发5项人民防空标准规范的通知》（国人防〔2021〕3号）、省住房城乡建设厅 省人防办《关于印发结建式人防工程质量监督工作指引的通知》（粤建质〔2021〕146号），进一步加强人防工程质量监督工作，切实提高结建式人防工程防护设备安装质量，制定本工作指引。本工作指引适用于全市范围内的结建式人防工程防护设备安装质量检测工作。各有关单位应按照以下要求做好人防工程防护设备安装质量检测工作：

- 东莞市住房和城乡建设局负责指导和监督各有关单位实施人防工程防护设备安装质量检测工作。

- 各镇街（园区)住房和城乡建设局按照职责范围负责辖区结建式人防工程防护设备安装质量检测监管工作。

三、从事人防工程防护设备安装质量的检测机构，应取得人民防空工程防护设备安装质量检验检测相关能力资质，并按照《东莞市住房和城乡建设局建设工程质量检测管理规定》（东建市〔2021〕1号）的有关要求，出具含有 CMA 标志的检验检测报告。

从事人防工程防护设备安装质量的检测机构资质认定计量认证证书附表内容应含人防工程防护设备检测对象，资质认定计量认证证书附表中“依据的标准（方法）名称及编号（含年号）”栏应包含《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003）；“项目/参数”栏应包含《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003）中的检测参数。

四、在我市开展人防工程防护设备安装质量的检测机构，应按要求做好以下系统信息和信用信息档案：

（一）人防检测机构企业和人员相关信息应按要求录入省住房和城乡建设厅的“三库一平台管理信息服务系统”。

（二）人防检测机构应在东莞市住房和城乡建设局建立信用信息档案，相关手续和要求详见网站办事指南。

（三）人防检测机构建立信用信息档案后，应及时对接“东莞市工程质量检测监管平台”。在系统中按要求录入人员、设备、证书等基本信息，获取检测通知单，上传检测实施方案，获取检测报告关键页和二维码。

五、防护设备产品进入工程现场时，监理单位应查验防护设备的产品合格证和产品质量检测报告（人防工程防护产品出厂前，生产单位应委托通过人防工程人防防护设备检测能力资质认定的单位对防护设备的产品质量进行检测评定并出具相应的检测报告，产品质量检测宜按工程项目为单位采用抽检方式实施频次为不低于20%的抽样检测）。无产品合格证和检测报告的或者检测结果不合格的防护设备，不得进场安装。

六、人防工程竣工验收前，建设单位应委托具有人防工程防护设备检测能力资质认定，且在我市建立信用信息档案、与检测管理系统对接的检测机构对防护设备的安装质量进行逐樘检测评定并出具相应的检测报告。安装质量检测项目参见附件《结建式人防工程防护设备安装质量检测内容》。

七、实施人防工程安装检测前，检测机构应通过“东莞市工程质量检测监管平台”获取检测通知单，并在实施检测的前一天登记检测实施方案。检测过程中做好原始记录，并全程录制音频视频。检测报告应附上有二维码的关键页，无关键页和二维码的检测报告不能作为人防工程竣工验收资料。

八、人防检测机构应建立企业质量管理体系和制度，严格按有关标准和规定进行人防检测工作，检测过程应全程录制视频并保存在办公场所至少一年，仪器设备、检定证书、检测原始记录及检测报告均应保存在办公场所。落实签署报告人员责任负责制，检测人员持证上岗，不得出具虚假或不实报告。

附件：结建式人防工程防护设备安装质量检测内容

东莞市住房和城乡建设局

2023年9月6日

附件

人防工程防护设备安装质量检测内容

一 、人防工程防护设备检测项目

| 检测对象 | 类别 |  | 序号 |  | 检测项目/参数 |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动钢结 构防护、 防护密闭 门、密闭 门 | 主控 项目 |  | 1 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 开启方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 面板厚度偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 结构焊缝质量 |  | 焊缝厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 漏气孔缝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 密封件质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  |  |  |
|  | 一般 项目 |  | 1 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 门扇启闭力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 关锁操纵力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 启闭运转性能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 表面观感 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | 漆膜厚度 |  | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  | 漆膜附着力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 运动部位保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝 土防护 门、防护 密闭门、 密闭门 | 主控 项目 |  | 1 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 开启方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 门扇厚度偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 漏气孔缝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 密封件质量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 门扇、门框贴合面间隙 |  |  |  |  |  |
|  | 一般 项目 |  | 1 |  | 门扇、门框贴合面中心线偏差 |  | 适用于防护门(结建式未见使用) |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 密封胶条嵌压中心线偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 门框左右角钢垂直度(前后) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 门框左右角钢垂直度(左右) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 门扇启闭力 |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝 土防护 门、防护 密闭门、 密闭门 |  | 一般 项目 | 6 | 关锁操纵力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 闭锁头同步、锁紧情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 启闭运转性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 表面观感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 漆膜厚度 |  |  | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 漆膜附着力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 运动部位保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  |  |  |  |
| 悬摆式 防爆波 活门 |  | 主控 项目 | 1 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 开启方向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 焊缝质量要求 |  |  | 贴脚焊缝厚度偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 通风量要求 |  |  | 门扇或底座开孔面积与活门开启后通 风面积 |  |  |  |
|  |  | 一般 项目 | 1 | 悬摆板启闭力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 门扇关闭力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 闭锁锁紧力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 启闭运转性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 表面观感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 漆膜厚度 |  |  | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 漆膜附着力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  |  |  |  |
| 胶管式 防爆波 活门 |  | 主控 项目 | 1 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 开启方向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 门扇(或底座)的厚度偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 焊缝质量要求 |  |  | 贴脚焊缝厚度偏差 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 通风量要求 |  |  | 开孔面积偏差或胶管侧壁上的开孔面 积偏差 |  |  |  |
|  |  | 一般 项目 | 1 | 卡箍将胶管卡紧固定牢靠程度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 门扇关闭力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 闭锁锁紧力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 启闭运转性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 表面观感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 漆膜厚度 |  |  | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 漆膜附着力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  |  |  |
| 防爆超压 排气活门 | 主控 项目 |  | 1 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 开启方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 阀盖/活门盘厚度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 通风量 |  |  |  |  |  |
|  | 一般 项目 |  | 1 |  | 平衡锤连杆垂直度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 法兰连接 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 阀盖/活门盘与壳体锁闭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 阀盖/活门盘锁紧力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 表面观感 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 漆膜厚度 |  | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 铭牌、开关标志等 |  |  |  |  |  |
| 防护密闭 封堵板 | 主控 项目 |  | 1 |  | 设备型号 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 防冲击波方向 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 结构厚度偏差(封堵板) |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 面板厚度偏差 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 焊缝厚度偏差 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 密封件质量 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  | 一般 项目 |  | 1 |  | 封堵框左右角钢外表面垂直度 (前后) |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 封堵框左右角钢外表面垂直度 (左右) |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 表面观感 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 漆膜厚度 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 漆膜附着力 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 运动部位保护 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 铭牌、开关标志等标识 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
| 密闭阀门 | 主控 项目 |  | 1 |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 开启方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 管壁厚度 |  | 阀板厚度处于封闭段时舍去 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 密闭性能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 通风量 |  | 连接的通风管径偏差 |  |  |  |
|  | 一般 项目 |  | 1 |  | 阀门固定情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 法兰螺栓连接情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 阀板启闭力 |  |  |  |  |  |  |
| 密闭阀门 |  | 一般 项目 | 4 | 启闭运转性能要求 |  | 通电运行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 表面观感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 运动部位保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 铭牌、开关标志等标识 |  |  |  |  |  |  |
| 密闭观察 窗 |  | 主控 项目 | 1 | 设备型号 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 密闭观察窗厚度 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 仅检测窗玻璃厚度 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 密闭性能 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  | 一般 项目 | 1 | 螺栓与孔配合情况 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 表面观感 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 漆膜厚度 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 漆膜附着力 |  |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |  |
| 防爆地漏 |  | 主控 项目 | 1 | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 地漏接口及管径偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 密闭性能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般 项目 | 1 | 地漏盖旋转灵活无卡阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 表面观感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 运动部位保护 |  |  |  |  |  |  |

- 二、 单体设备检测项目(与平战转换要求相匹配)

| 检测对象 | 检测项目/参数 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 外观检测 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 ①明确外观涂装、产品标识及制造标识情况 ②明确进出风管道连接情况 |  |  |
|  | 安装检测 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 ①明确进出风口管道连接情况 ②明确风机落地支承情况以及安装是否牢固情况 |  |  |
|  | 性能检测 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 ①明确设备运行标识以及运行是否平稳无异响 ②检测振动速度 |  |  |
| 油网滤尘器 | 外观检查 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |
|  | 安装检查 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 |  |  |
|  | 正向垂直度 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 依据RFJ01-2015 |  |  |
|  | 侧向垂直度 |  | 根据实际设计情况，如有则需检测 依据RFJO1-2015 |  |  |
| 过滤吸收器 |  | 外观检测 | 根据实际设计情况，如有则需检测 ①明确编号、外观涂装、产品标识情况 ②明确连接管道质量情况 |  |  |
|  |  | 安装检测 | 根据实际设计情况，如有则需检测 ①明确支架安装及维护空间情况 ②明确进出风口管道连接情况 |  |  |
|  |  | 阻力检测 | 根据实际设计情况，如有则需检测 确认设备阻力标识是否符合标准要求 |  |  |
| 通风管道 |  | 外观检测 | ①明确焊缝外观质量 ②明确涂装外观质量及焊接形式 | 检测位于 染毒区的 风管段 |  |
|  |  | 安装检测 | ①明确管道与设备连接情况 ②检查风管安装构件是否符合标准或 图纸要求 |  |  |
|  |  | 漆膜厚度 | 钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020 |  |  |
|  |  | 管道管壁厚度 |  |  |  |

注：1.根据《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003-2021）4.3款及条文说明1.0.1款要求，竣工验收前，建设单位应委托通过人防工程防护设备检测机构资质认定的单位对防护设备的安装质量逐樘进行检测评定。检验检测报告上传到相应的监管系统。

防护设备安装质量检测前，检测对象应调试和自检完毕，相关设备应正常启闭运行。

.防护设备安装质量检测项目分主控项目和一般项目，当所有的主控项目全部合格、一般项目80%以上合格且不合格项目检测结果不超过评价指标的150%时，安装质量方可评为“合格”。