海南省《工程质量安全手册（试行）》

质量检查实施细则（2023版）

海南省住房和城乡建设厅

2023年12月

目录

一、总则	- 1 -

（一）编制目的	- 1 -

（二）编制依据	- 1 -

（三）适用范围	- 2 -

二、质量行为要求	- 2 -

（一）建设单位	- 2 -

（二）勘察、设计单位	- 6 -

（三）勘察、设计单位	- 7 -

（四）监理单位	- 13 -

（五）检测单位	- 17 -

三、工程实体质量控制	- 19 -

（一）地基与基础工程	- 19 -

（二）钢筋工程	- 21 -

（三）混凝土工程	- 25 -

（四）钢结构工程	- 28 -

（五）装配式混凝土工程	- 30 -

（六）砌体工程	- 43 -

（七）轻质条板隔墙工程	- 45 -

（八）防水工程	- 45 -

（九）装饰装修工程	- 46 -

（十）给排水及采暖工程	- 49 -

（十一）通风与空调工程	- 52 -

（十二）建筑电气工程	- 54 -

（十三）智能建筑工程	- 57 -

（十四）市政工程	- 57 -

四、质量管理资料	- 58 -

（一）建筑材料进场检验资料	- 58 -

（二）施工试验检测资料	- 59 -

（三）施工记录	- 60 -

（四）质量验收记录	- 61 -

五、附则	- 61 -

# 一、总则

## （一）编制目的

完善企业质量管理体系，规范企业质量行为，落实企业主体责任，提高质量管理水平，保证工程质量，提高人民群众满意度，推动建筑业高质量发展。

## （二）编制依据

- 1.法律法规

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《建设工程质量管理条例》；

（3）《建设工程勘察设计管理条例》等。

- 2.部门规章

（1）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第46号）；

（2）《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第52号）；

（3）《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）；

（4）《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5号）；

（5）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房城乡建设部令第2号）；

（6）《房屋建筑工程质量保修办法》（住房城乡建设部令第80号）；

（7）《工程质量安全手册（试行）》等。

- 3.有关规范性文件，有关工程建设标准、规范

（1）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）；

（2）《住房城乡建设部关于开展工程质量标准化工作的通知》（建质〔2017〕242号）；

（3）《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》（建市〔2014〕118号）；

（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

（5）《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》（DBJ 46-047-2018）

（6）《海南省装配式建筑标准化设计技术标准》（DBJ 46-061-2021）等。

## （三）适用范围

房屋建筑和市政基础设施工程。

# 二、质量行为要求

## （一）建设单位

1.按规定办理工程质量监督手续。

质量监督手续与施工许可证合并办理，在提供相关资料后直接列入监督范围。

2.不得肢解发包工程。

建设单位发包工程时，应该根据工程特点，以有利于工程的质量、进度、成本控制为原则，合理划分标段，不得肢解发包工程。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

3.不得任意压缩合理工期。

确需压缩工期时，宜组织专家论证，并相应增加压缩工期增加费，以确保工程质量。

- 4.按规定委托具有相应资质的检测单位进行检测工作。

- （1）建设单位应当在编制工程概预算时合理核算建设工程，单独列支并按照合同约定及时支付；

- （2）建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的，建设单位或者监理单位应当对建设工程质量检测活动实施见证。见证人员应当制作见证记录，记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，并签字确认；

- （3）非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。

5.对施工图设计文件报审图机构审查，审查合格方可使用。

建设单位自主选择与建设规模相符合的审查机构，签订委托审查合同，委托开展审查业务。但审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。

6.对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审，审查合格方可使用。

任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图，确需修改的，建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查。

7.提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸。

8.组织图纸会审、设计交底工作。

（1）建设单位组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审，在会审前整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位，图纸会审记录由施工单位整理，与会各方会签；

（2）在建设单位主持下，由设计单位向各施工单位（土建施工单位与各设备专业施工单位）、监理单位以及建设单位进行设计交底，主要交代工程的功能与特点、设计意图与施工过程控制要求等。

9.按合同约定由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量应符合要求。

（1）没有国家技术标准的新材料，可能降低建设工程质量的，应当经省住房和城乡建设行政主管部门组织建设工程技术专家委员会进行可行性论证，经论证认为对建设工程质量确无不良影响的，方可使用；

（2）所使用的建筑材料、建筑构配件、设备、预拌混凝土、预拌砂浆应当符合国家和省有关规范标准和设计要求，有产品出厂质量证明文件和产品使用说明书；

（3）对建筑材料、建筑构配件、预拌混凝土、预拌砂浆进行现场取样，并送建设单位委托的检测机构进行检测。未经检测或者经检测不合格的，不得使用；

（4）接受建设工程质量监督管理机构依法抽查建筑材料、建筑构配件和设备的质量。

10.不得指定应由承包单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。

除建设工程需要特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，建设单位不得要求设计单位在设计文件中指定生产厂或者供应商；不得明示或者暗示设计、施工等单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；禁止以“设计优化”等名义违反工程建设强制性标准擅自变更图纸。

11.按合同约定及时支付工程款。

（1）建设单位应当按照合同约定及时支付工程款项，按时将人工费用直接拨付到施工总承包单位农民工工资专户；

（2）工程完工后，施工单位在申请验收时提报竣工结算文件，建设单位应及时接收并按照合同及有关规定及时进行审查。建设单位可以自行审查，也可委托有资质的造价咨询单位进行核对；

（3）推行施工过程结算，建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度进行结算并支付工程款；对未完成竣工结算的项目，有关部门不予办理竣工验收备案和产权登记。对长期拖欠工程款的单位，有关部门不得批准其新项目开工。

12.工程竣工后，建设单位应当按照规定组织竣工验收，验收合格后方可交付使用，未经验收或验收不合格不得交付使用。

## （二）勘察、设计单位

1.在工程施工前，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。

设计交底通常的做法是设计文件完成后，设计单位将设计图纸交建设单位，再由建设单位发施工单位后，由设计单位将设计的意图、特殊的工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题等向施工单位作一说明，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。

2.及时解决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

设计工作的特殊性以及设计单位在工程合理使用年限内所承担的责任，在设计单位具备提出合理技术处理方案的能力时，建设单位原则上应优先委托原设计单位进行加固、修复的设计工作。事故发生后，工程的设计单位有义务参与质量事故分析，建设工程的功能、所要求达到的质量在设计阶段就已确定，工程的好坏在一定程度上就是工程是否准确表达了设计的意图，因此在工程出现事故时，该工程的设计单位对事故的分析具有权威性。为及时更好地处理事故，尽可能将事故损失减少，本条对此专门作出规定。当工程质量事故涉及到工程勘察内容时，本条同样适用于勘察单位。

- 3.按规定参与施工验槽。

## （三）勘察、设计单位

1.不得违法分包、转包工程。

以下情况属于违法分包、转包工程：

（1）施工单位将工程分包给个人的；

（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；

（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；

（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；

（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；

（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；

（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；

（8）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

（9）施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

（10）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；

（11）施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；

（12）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；

（13）施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

（14）法律法规规定的其他违法分包、转包行为。

2.项目经理资格符合要求，并到岗履职。

（1）项目经理资格应符合招标文件要求，并具有相应的执业资格证书；

（2）项目经理不得委托他人代替执行项目管理义务，项目经理在岗履职时间不得少于工程已施工时间的80%，并有带班记录；

（3）项目经理的更换须报项目所在地建设主管部门同意，并在施工许可证上予以变更。

3.设置项目质量管理机构，配备质量管理人员。

（1）建筑工程施工项目部关键岗位人员数量不得低于《海南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备和在岗履职管理办法(试行)》（琼建管〔2015〕270号）的规定，且必须按规定认真履行岗位职责；

（2）更换关键岗位人员的执业（职称）资格等级不得低于更换前，并应符合招标文件要求，人员更换的比例原则上不得超过施工项目部关键岗位总人数的50％。

4.编制并实施施工组织设计。

（1）施工单位应在施工前按照有关规定编制施工组织设计。施工组织设计应由项目负责人主持编制；

（2）施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；

（3）施工组织设计经过监理单位、建设单位审批后，由施工技术管理人员向施工作业人员进行交底，并组织实施。

5.编制并实施施工方案。

（1）施工单位应在施工前组织工程技术人员按照有关规定编制施工方案。实行施工总承包的，施工方案应当由施工总承包单位组织编制。专项工程实行分包的，施工方案可以由相关专业分包单位组织编制；

（2）施工方案应由项目技术负责人审批；

（3）施工方案经过监理单位、建设单位审批后，由施工技术管理人员向施工作业人员进行交底，并组织实施；

（4）重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

6.按规定进行技术交底。

项目技术交底必须在相应分部分项工程施工前进行，技术交底应分级进行。第一级：项目技术负责人对各分部分项工程主管工程师及全体技术人员进行交底；第二级：各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底；第三级：现场技术员、班组长向该分部分项工程全体作业人员进行技术交底。接受交底人员履行签字手续。

技术交底的内容应包括：适用范围、施工准备、施工工艺、质量标准、质量保证措施、安全保证措施等内容。

7.配备齐全该项目涉及的设计图集、施工规范及相关标准。

施工现场应配备设计文件中引用的设计图集、施工规范及相关标准。

8.由建设单位委托或由施工单位负责见证取样检测的建筑材料、建筑构配件和设备等，未经监理单位见证取样并经检验合格的，不得擅自使用。

9.按规定由施工单位负责进行进场检验的建筑材料、建筑构配件和设备，应报监理单位审查，未经监理单位审查合格的不得擅自使用。

10.严格按审查合格的施工图设计文件进行施工，不得擅自修改设计文件。

任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图；确需修改的，凡涉及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第46号）中第十一条规定内容的，由建设单位将修改后的施工图送原审查机构审查。

11.严格按施工技术标准进行施工。

施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

12.做好各类施工记录，实时记录施工过程质量管理的内容。

各类质量管理施工记录应由施工技术管理人员进行编写，并与工程建设同步，并对记录的真实性负责。

13.按规定做好隐蔽工程质量检查和记录。

施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽以前，施工单位应当通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构。

14.按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。

15.按规定及时处理质量问题和质量事故，做好记录。

（1）对于发生的质量问题应制定有效的整改措施，组织施工人员及时处理。并形成质量问题处理方案；

（2）发生工程质量事故后，项目负责人或当事人应该第一时间快速上报，法定代表人或其委托人（持法人委托书）和相关责任人应当立即赶到现场组织抢险救援、保护现场，并按照有关法律法规规定接受调查、询问，并形成质量事故调查报告。

16.实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。

（1）现场应设置样板集中展示区或样板间，包括材料样板、加工样板、工序样板；

（2）可根据工程施工中的重点和难点，确定实物样板内容；

（3）受条件限制无法制作实物样板的，应有图片样板并配以文字介绍；

（4）样板施工前由项目技术负责人对样板制作进行详细的技术交底；

（5）样板完成后，由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收，并留存样板验收资料。

17.按规定处置不合格试验报告。

当收到不合格试验报告信息时，应立即停止所涉及到不合格报告对应材料部位的施工，向项目技术负责人汇报，由项目技术负责人组织各方分析原因并提出整改方案，并依据整改方案进行落实。建设单位或监理单位应及时督促施工单位依照法律法规、规范标准对不合格情况涉及事项进行处理，并要求施工单位上报不合格情况的处理报告，并做好记录工作。工程质量监督机构应跟踪出现的不合格检测结果的工程，必要时对工程实体进行监督抽检。

## （四）监理单位

1.总监理工程师资格应符合要求，并到岗履职。

总监理工程师必须取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，由工程监理单位法定代表人书面任命，总监理工程师不得同时跨市、县担任建筑工程项目的总监理工程师。可以在我省同一市、县同时担任不超过3个建筑工程项目的总监理工程师，但须经各建设单位书面同意。对在同一市、县同时担任多个建筑工程项目总监理工程师的，监理单位应在其监理的每个建筑工程项目现场监理部配备总监理工程师代表。

2.配备足够的具备资格的监理人员，并到岗履职。

（1）建筑工程现场监理部关键岗位人员数量不得低于《海南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备和在岗履职管理办法(试行)》（琼建管〔2015〕270号）的规定，且必须按规定认真履行岗位职责；

（2）专业监理工程师、监理员除《海南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备和在岗履职管理办法(试行)》（琼建管〔2015〕270号）第八条所列情形之外，不得同时在2个及以上建筑工程项目监理部任职；

（3）更换关键岗位人员的执业（职称）资格等级不得低于更换前，并应符合招标文件要求，人员更换的比例原则上不得超过现场监理部关键岗位总人数的50％。

3.编制并实施监理规划。

在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。

4.编制并实施监理实施细则。

监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。

5.对施工组织设计、施工方案进行审查。

总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计、施工方案。

施工组织设计审查应包括下列基本内容：

（1）编审程序应符合相关规定；

（2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；

（3）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；

（4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；

（5）施工总平面布置应科学合理。

施工方案审查应包括下列基本内容：

- （1）编审程序应符合相关规定；

- （2）工程质量保证措施应符合有关标准。

6.对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。

项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告等质量证明文件。

7.对分包单位的资质进行审核。

专业监理工程师对分包单位资质进行审查，提出审查意见后由总监理工程师审核签认。

8.对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录。

项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

9.对施工质量进行巡查，做好巡查记录。

项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工；

（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格；

（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位；

（4）特种作业人员是否持证上岗。

10.对施工质量进行平行检验，做好平行检验记录。

项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对工程材料、施工质量进行平行检验。

11.对隐蔽工程、检验批工程、分项工程和分部（子分部）工程进行验收。

项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批；分项工程和分部（子分部）工程进行验收，对验收合格的应给予签认，对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测或揭开或其他方法进行重新检验。其中，隐蔽工程、检验批工程、分项工程的验收由专业监理工程师组织相关人员实施，分部（子分部）工程的验收由总监理工程师组织相关人员实施。

12.签发质量问题通知单，复查质量问题整改结果。

项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改，施工单位拒不整改的，应当按规定进行上报。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出复查意见。对需要返工处理加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

## （五）检测单位

1. 从事建设工程质量检测活动，应当遵守相关法律、法规和标准，相关人员应当具备相应的建设工程质量检测知识和专业能力。

2. 检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

检测机构及其工作人员不得推荐或者监制建筑材料、建筑构配件和设备。

- 检测机构应当按照法律、法规和标准进行建设工程质量检测，并出具检测报告。

- 4. 检测机构开展建设工程质量检测活动，施工人员应当在建设单位或者监理单位的见证人员监督下现场取样。检测试样应当具有清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。

- 5. 现场检测或者检测试样送检时，应当由检测内容提供单位、送检单位等填写委托单。委托单应当由送检人员、见证人员等签字确认。

- 检测机构接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。

- 检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。

- 检测报告中应检测机构在检测过程中发现建设、施工、监理单位存在违反有关法律法规规定和工程建设强制性标准等行为，以及检测项目涉及结构安全、主要使用功能检测结果不合格的，应当及时报告建设工程所在地县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门。

- 当包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等相关信息。

- 检测机构应当建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责。

- 检测机构应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。

- 检测机构应当建立信息化管理系统，对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动进行信息化管理，保证建设工程质量检测活动全过程可追溯。

- 检测机构应当保持人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等方面符合建设工程质量检测资质标准,加强检测人员培训，按照有关规定对仪器设备进行定期检定或者校准，确保检测技术能力持续满足所开展建设工程质量检测活动的要求。

- 跨省、自治区、直辖市在我省承担检测业务的检测机构，应当向省住房和城乡建设主管部门备案。

- 检测机构在承担检测业务所在地的人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等应当满足开展相应建设工程质量检测活动的要求。

# 三、工程实体质量控制

## （一）地基与基础工程

1.按照设计和规范要求进行基槽验收。

（1）天然地基、地基处理工程、桩基工程应进行基槽验收，应由勘察、设计、监理、施工、建设等各方相关技术人员共同参加；

（2）验槽时，现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录（可不进行轻型动力触探的情况除外）、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等；

（3）验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，对留置保护土层时其厚度不应超过100mm，槽底应为无扰动的原状土。

2.按照设计和规范要求进行轻型动力触探。

遇到下列情况之一时，可不进行轻型动力触探

（1）承压水头可能高于基坑底面标高，触探可造成冒水涌砂时，基础持力层为砾石层或卵石层，且基底以下砾石层或卵石层厚度大于1m时；

（2）基础持力层为均匀、密实砂层，且基底以下厚度大于1.5m时。

3.地基强度或承载力检验结果符合设计要求。

灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基等承载力检验，应达到设计要求，检验数量每300㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点，每单位工程不应少于3点。

4.复合地基的承载力检验结果符合设计要求。

砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基承载力应达到设计要求，复合地基承载检验数量不少于总桩数的0.5%，且不应少于3处。有单桩承载力或桩身强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的0.5%，且不应少于3根。

5.桩基础承载力检验结果符合设计要求。

（1）工程桩应进行承载力和桩身完整性检验；

（2）设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。在有经验和对比资料的地区，设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测，检测数量不应少于总桩数的5%，且不应少于10根；

（3）工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。

6.对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。

当地基不满足设计要求时，应由施工单位编制地基处理技术方案经设计、建设、监理单位批准后方可进行地基处理，并形成处理记录。

7.填方工程的施工应满足设计和规范要求。

（1）施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。回填料应符合设计要求，并应确定回填料含水量控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数；

（2）施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等，压实厚度及压实遍数根据图纸压实系数及压实机具确定；

（3）施工结束后，应进行标高及压实系数检验。

## （二）钢筋工程

- 1.确定细部做法并在技术交底中明确。

- 2.清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。

- 3.对预留钢筋进行纠偏。

- 4.钢筋加工符合设计和规范要求。

（1）钢筋采用机械设备调直时，调直设备不应具有延伸功能。当采用冷拉方法调直时，光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%。带肋钢筋的冷拉率，不宜大于1%。钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直，不应有局部弯折；

（2）钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定：

①光圆钢筋，不应小于钢筋直径的2.5倍；

②335MPa级、400MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍；

③500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍，当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍；

④箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

（3）纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光圆钢筋末端作180°弯钩时，弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍；

（4）钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)表5.3.5的规定。

- 5.钢筋的牌号、规格和数量符合设计和规范要求。

无论是等面积还是等强度代换，都要征得设计单位的同意。钢筋的品种、级别或规格需作变更时，均应办理设计变更文件。

- 6.钢筋的安装位置符合设计和规范要求。

- 7.保证钢筋位置的措施到位。

钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。

- 8.钢筋连接符合设计和规范要求。

（1）钢筋连接分为机械连接接头、焊接接头、绑扎搭接接头；

（2）钢筋的接头宜设置在受力较小处，有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不宜设置钢筋接头，且不应进行钢筋搭接。同一纵向受力钢筋不宜设置二个或二个以上的接头；

（3）当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开，纵向受力钢筋的接头在受拉区不宜超过50%，受压区可不受限制。接头不宜设置在有抗震要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；

（4）绑扎搭接接头梁、板类构件不宜超过25%，基础筏板不宜超过50%，柱类构件不宜超过50%，梁柱类构件在搭接接头长度范围内应按规定进行加密箍。

- 9.钢筋锚固符合设计和规范要求。

（1）钢筋的锚固长度分为基本锚固长度及抗震设计时基本锚固长度；

（2）钢筋的锚固长度根据钢筋的种类及混凝土的强度等级确定；

（3）环氧树脂涂层带肋钢筋的锚固长度乘以1.25的系数。

- 10.箍筋、拉筋弯钩符合设计和规范要求。

（1）对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm两者之中的较大值；

（2）圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度，且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍，对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值；

（3）梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°，弯折后平直段长度应符合有关规定。

- 11.悬挑梁、板的钢筋绑扎符合设计和规范要求。

- 12.后浇带预留钢筋的绑扎符合设计和规范要求。

- 13.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。

（1）混凝土保护层厚度是指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离，适用于设计使用年限为50年的混凝土结构；

（2）构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径；

（3）基础底面钢筋的保护层厚度，有混凝土垫层时应从垫层顶面算起，且不应小于40mm。

## （三）混凝土工程

1.模板板面应清理干净并涂刷脱模剂。

（1）模板与混凝土的接触面应平整、清洁，模板内不应有杂物、积水等；

（2）隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求，隔离剂不得影响结构性能及装饰施工，不得沾污钢筋、预应力筋预埋件和混凝土接槎处，不得对环境造成污染。

2.模板板面的平整度符合要求。

3.模板的各连接部位应连接紧密。

4.竹木模板面不得翘曲、变形、破损。

5.框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎。

宜先支撑梁底模板，再安装梁钢筋，最后安装梁侧模板的施工顺序施工。

6.楼板支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况。

7.楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。

后浇带与主体模板支撑交界处应设独立的支撑体系。

8.严禁在混凝土中加水。

混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。

9.严禁将洒落的砼浇筑到混凝土结构中。

浇筑过程中散落的混凝土以及浇筑前用于润管的砂浆与水洗泵管余料严禁用于混凝土结构构件的浇筑。

10.各部位混凝土强度符合设计和规范要求。

（1）施工前应由商混厂家提供混凝土合格证、原材料及配合比试验报告；

（2） 混凝土进场后核验混凝土各项基本信息，并检测坍落度；

（3）混凝土应振捣密实；

（4）混凝土浇筑完成后及时进行覆盖及养护。

11.墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度符合设计和规范要求。

（1）墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁、板范围内的混凝土经设计单位确认，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑；

（2）墙、柱混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm；

（3）施工缝分段施工须连接可靠，接缝避免浮浆过厚，浇筑混凝土时不得有明显积水；

（4）宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。

12.混凝土构件的外观质量符合设计和规范要求。

当外观质量出现一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。出现严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对已经处理的部位，应重新检查验收。

13.混凝土构件的尺寸符合设计和规范要求。

14.后浇带、施工缝的接茬处应处理到位。

（1）施工缝与后浇带的留置位置应在混凝土浇筑前确定，受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件，施工缝留设位置应经设计单位确认；

（2）施工缝或后浇带处接茬处理措施:

①结合面应采用粗糙面，应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层，并清理干净；

②结合面处应采用洒水方法进行充分湿润，并不得有积水；

③柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液同成分。

15.后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。

混凝土后浇带浇筑时间如设计无要求时，待主体结构完成28天后浇筑。对于特殊后浇带，如沉降后浇带应在主体结构完成、沉降稳定后再进行浇筑；收缩后浇带应在两侧混凝土成型后60天就可以浇筑。

16.按规定设置施工现场试验室。

施工现场应具备混凝土标准试件制作条件，并应设置标准试件养护室或养护箱。采用标准养护的试件应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜，然后拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10-20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。

17.混凝土试块应及时进行标识。

混凝土试块应按照《海南省见证取样系统操作说明》（2018版）的规定及时植入唯一性标识二维码和防调换码（混凝土抗渗试块只需植入唯一性标识二维码），见证取样后上传至我省检测信息化管理平台，试块代表的详细信息应尽快在手机端或电脑端输入，并上传至我省检测信息化管理平台。

18.同条件试块应按规定在施工现场养护。

同条件养护试块应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法。

19.楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力。

一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m2，相当于活荷载是200kg/m2，计算楼板承载力的时候，这个活荷载还要乘以荷载分项系数，一般取1.5。

20.严禁商品混凝土生产企业代替工程项目制作混凝土强度标准养护试块和同条件养护试块。

## （四）钢结构工程

1.焊工应当持证上岗，在其合格证规定的范围内施焊。

2.一、二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验。

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。

3.高强度螺栓连接副的安装符合设计和规范要求。

（1） 钢结构安装完成后应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦应单独进行摩擦面抗滑移系数试验；

（2）高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查；

（3）扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧并作标记，按照规范规定进行拧扭矩检查；

（4）高强度螺栓连接副拧后，螺栓丝扣外露应为2-3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣；

（5）高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）；

（6）螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d，连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

4.钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造应符合设计要求。

5.钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。

6.钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合设计和规范要求。

钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》（T/CECS 24-2020）的规定。检验方法应符合《建筑构件用防火保护材料通用要求》（GA/T 110-2013）规定，检查检验报告。

7.薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度符合设计要求。

薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》（T/CECS 24-2020）的规定。

8.钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均符合设计要求。

漆料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时应符合规范要求。

9.多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差符合设计和规范要求。

10.钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值符合设计和规范要求。

钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测挠度值不应超过响应设计值的1.15倍。

## （五）装配式混凝土工程

1.预制构件的质量、标识符合设计和规范要求。

（1）要建立构件生产全过程质量可追溯体系，预制构件生产单位应根据国家和我省的技术标准、图集和施工图设计文件进行生产，严格原材料检验和构件生产质量的过程控制，预制构件生产及施工单位应通过“海南省装配式建筑部品部件质量可追溯系统”报送装配式建筑部品部件相关信息，实现装配式建筑工程全过程建设管理和部品部件在生产、安装、验收等各环节的跟踪管理；

（2）对专业企业生产的预制构件进场时，预制构件结构性能检验应符合下列规定：

①梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，并应符合下列规定：

- a.结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求，检验要求和试验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的有关规定；

- b.钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验；不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验；

- c.对大型构件及有可靠应用经验的构件，可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验；

- d.对使用数量较少的构件，当能提供可靠依据时，可不进行结构性能检验；

- e.对多个工程共同使用的同类型预制构件，结构性能检验可共同委托，其结果对多个工程共同有效。

- ②对于不可单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验。对叠合梁构件，是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。

- ③对本条第①、②款之外的其他预制构件，除设计有专门要求外，进场时可不做结构性能检验。

- ④本条第①、②、③款规定中不做结构性能检验的预制构件，应采取下列措施:

- a.施工单位或监理单位代表应驻厂监督制作生产过程；

- b.当无驻厂监督时，预制构件进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。

2.预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置符合设计和规范要求。

①预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差；

②预留孔洞、沟槽，预埋管线、箱体、接线盒、套管，以及管道的标高、直径等应精确定位；复杂的安装节点应给出剖面图；

③预制构件上的预埋件、预 留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量应符合设计要求，吊装预留吊环、预留焊接埋件安装牢固、无松动；

④预制构件中防雷装置连接要求应有相关说明。

- 3.夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能符合设计要求。

（1）夹心外墙板中内外叶墙板的拉结件应符合下列规定：

①金属及非金属材料拉结件均应具有规定的承载力、变形和耐久性能，并应经过试验验证；

- ② 拉结件应满足夹心外墙板的节能设计要求。

（2）带保温材料的预制构件宜采用水平浇筑方式成型。夹芯保温墙板成型尚应符合下列规定：

①拉结件的数量和位置应满足设计要求；

②应采取可靠措施保证拉结件位置、保护层厚度，保证拉结件在混凝土中可靠锚固；

③应保证保温材料间拼缝严密或使用粘结材料密封处理；

④在上层混凝土浇筑完成之前，下层混凝土不得初凝。

（3）夹心外墙板中的保温材料，其导热系数不宜大于0.040W／（m·K），体积比吸水率不宜大于0.3％，燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）中B2级的要求；

（4）夹心外墙板宜采用平模工艺生产，生产时应先浇筑外叶墙板混凝土层，再安装保温材料和拉结件，最后浇筑内叶墙板混凝土层；当采用立模工艺生产时，应同步浇筑内外叶墙板混凝土层，并应采取保证保温材料及拉结件位置准确的措施；

（5）预制混凝土夹心保温外墙板中内外叶墙板间的拉结件检验应符合以下要求。

①当采用纤维增强塑料（FRP）拉结件时，进场应核查检验报告， 其材料力学性能指标应符合下表的要求，其耐久性能应符合国家现行标准《纤维增强复合材料工程应用技术标准》（GB 50608-2020）的有关规定；

纤维增强塑料（FRP）拉结件材料力学性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | ≥700MPa | GB/T 1447 |
| 弹性模量 | ≥42GPa | GB/T 1447 |
| 抗剪强度 | ≥30MPa | JC/T 773 |

②当采用不锈钢拉结件时，进场应核查检验报告，其材料力学性能指标应符合下表的规定:

- 不锈钢拉结件材料力学性能指标

| 项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 屈服强度 | ≥380MPa | GB/T 228.1 |
| 拉伸强度 | ≥500MPa | GB/T 228.1 |
| 弹性模量 | ≥190GPa | GB/T 228.1 |
| 抗剪强度 | ≥300MPa | GB/T 6400 |

4.预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能符合设计和规范要求。

面砖与混凝土的粘结强度应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ/T 110-2017）和《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ 126-2015）的有关规定。

5.后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接、预埋件安装符合设计和规范要求。

（1）钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

（2）钢筋的连接方式应符合设计要求。钢筋采用机械连接或焊接连接时，钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。螺纹采用机械连接时，螺纹接头应检验拧紧扭矩值，挤压接头应量测压痕直径，检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）的相关规定。

（3）预埋件的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时，其位置偏差应符合下表的规定。

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预埋板中心位置 |  | 3 |
| 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 3 |
| 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  | 外露长度 | +10,0 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  | 外露长度 | +10,0 |
| 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  | 尺寸 | +10,0 |

6.预制构件的粗糙面或键槽符合设计要求。

预制混凝土构件表面粗糙面质量及键槽尺寸应严格控制，全数检查。键槽尺寸及数量应满足设计要求，粗糙面凹凸深度应满足设计要求，且宜采用露骨料粗糙面。

7.预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接符合设计要求。

（1）采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件施工，应符合下列规定：

①现浇混凝土中伸出的钢筋应采用专用模具进行定位，并应采用可靠的固定措施控制连接钢筋的中心位置及外露长度满足设计要求。

②构件安装前应检查预制构件上套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度；当套筒、预留孔内有杂物时，应清理干净。

③应检查被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。当连接钢筋倾斜时，应进行校直；连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过3mm。连接钢筋中心位置存在严重偏差影响预制构件安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋。

（2）钢筋机械连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2016）的有关规定；

（3）焊接或螺栓连接的施工应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）、《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）的有关规定。采用焊接连接时，应采取避免损伤已施工完成的结构、预制构件及配件的措施。

8.后浇筑混凝土强度符合设计要求。

（1）混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土，其施工持续时间不宜超过3个月。评定混凝土强度时，应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。试件成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）的规定。采用蒸汽养护的构件，其试件应先随构件同条件养护，然后再置入标准养护条件下继续养护至28d或设计规定龄期；

（2）混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

①每拌制100盘且不超过100 m³时，取样不得少于一次；

②每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

③连续浇筑超过1000 m³时，每200 m³取样不得少于一次；

④每一楼层取样不得少于一次；

⑤每次取样应至少留置一组试件。

（3）对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成；

（4）结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验，检验方法宜采用同条件养护试件方法；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹-取芯法进行检验。

混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期，且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。

冬期施工时，等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度，也可根据结构构件的实际养护条件，按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定；

（5）结构实体混凝土同条件养护试件强度检验

①同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定：

a.同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定，且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内；

b.同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样；

c.同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法；

d.同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组；每2000 m³取样不得少于一组。

②每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）的规定确定。

③对同一强度等级的同条件养护试件，其强度值应除以0．88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）的有关规定进行评定，评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格；

（6）结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验

①回弹构件的抽取应符合下列规定：

a.同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板，抽取构件最小数量应符合下表的规定，并应均匀分布；

b.不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。

- 回弹构件抽取最小数量

| 构件总数量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- |
| 20以下 | 全数 |
| 20~150 | 20 |
| 151~280 | 26 |
| 281~500 | 40 |
| 501~1200 | 64 |
| 1201~3200 | 100 |

②每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及回弹值计算，应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）对单个构件检测的有关规定。楼板构件的回弹宜在板底进行。

③对同一强度等级的混凝土，应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序，并在其最小的3个测区各钻取1个芯样。芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取，其直径宜为100mm，且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍。

④芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平，也可采用硫黄胶泥修补。加工后芯样试件的尺寸偏差与外观质量应符合下列规定：

- a.芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.95，也不应大于1.05；

- b.沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm；

- c.芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm；

- d.芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1°；

- e.芯样不应有裂缝、缺陷及钢筋等其他杂物。

⑤芯样试件尺寸的量测应符合下列规定：

a.应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径，取其算术平均值作为芯样试件的直径，精确至0.1mm；

b.应采用钢板尺测量芯样试件的高度，精确至1mm；

c.垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角，精确至0.1°；

d.平整度应采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙；也可采用其他专用设备测量。

⑥芯样试件应按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。

⑦对同一强度等级的构件，当符合下列规定时，结构实体混凝土强度可判为合格：

a.三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88％；

b.三个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80％。

9.钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头符合设计和规范要求。

（1）钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》（JG/T 398-2019）的规定；

（2）钢筋套筒灌浆连接接头采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》（JG/T 408-2019）的规定；

（3）钢筋套筒灌浆连接接头应按检验批划分要求及时灌浆，灌浆作业应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355-2015）[2023年局部修订]的有关规定。

10.钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆应饱满。

预制构件钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆施工应留置图像记录，灌浆应饱满、密实，所有出浆口均应出浆，其材料及连接质量应符合国家现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ 355-2015）[2023年局部修订]的规定。

11.预制构件连接接缝处防水做法符合设计要求。

预制外墙板连接接缝应采用防水密封胶施工，嵌缝材料应与板牢固粘结，不得漏嵌合虚粘；防水密封胶应均匀顺直，饱满密实，表面光滑连续；接缝处密封胶施工应严格按照密封胶的使用说明及操作流程进行，由专业技术人员施工。预制外墙板侧粘贴止水条时应采用专用粘结剂粘贴，止水条与相邻的预制外墙板应压紧、密实。

12.预制构件的安装尺寸偏差符合设计和规范要求。

13.后浇混凝土的外观质量和尺寸偏差符合设计和规范要求。

（1）后浇混凝土的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可，对经处理的部位应重新验收；

（2）后浇混凝土结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差；混凝土设备基础不应有影响结构性能或设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收；

（3）后浇混凝土结构的位置和尺寸偏差及检验方法，应符合《海南省装配式混凝土结构工程施工质量验收标准》（DBJ46-047-2018）中表8.3.2的规定。

14.预制构件生产前对非标准部件应经深化设计，深化设计应经原施工图设计单位审核确认。

## （六）砌体工程

1.砌块质量符合设计和规范要求。

2.砌筑砂浆的强度符合设计和规范要求。

砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定：

（1）同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍；

（2）同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。

3.严格按规定留置砂浆试块，做好标识。

砂浆试块应按照《海南省见证取样系统操作说明》（2018版）的规定及时植入唯一性标识二维码，见证取样后上传至我省检测信息化管理平台，试块代表的详细信息应尽快在手机端或电脑端输入，并上传至我省检测信息化管理平台。

4.墙体转角处、交接处必须同时砌筑，临时间断处留槎符合规范要求。砖块的转角处和交接处应同时砌筑，墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20的混凝土灌实。

5.灰缝厚度及砂浆饱满度符合规范要求。

（1）砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%；砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%；

（2）砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于90%；

（3）填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)表9.3.2的规定。

6.构造柱、圈梁符合设计和规范要求。

- （1）构造柱设置：

①墙长大于5m时，在砌体填充墙中（遇洞口设在洞口边）设置构造柱，间距应≤5m；

②当墙长大于层高２倍时，宜设构造柱；

③按规定需设构造柱处：墙体转角、砌体丁字交接处、通窗或者连窗的两侧。

- （2）圈梁设置：

①墙高超过4m时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁；

②圈梁宜连续设在同水平面上，沿纵横墙方向应形成封闭状。当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中垂直间距的2倍，且不得小于1m。

## （七）轻质条板隔墙工程

1.条板隔墙的品种、规格、性能、外观应符合设计要求。对于有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，板材应满足相应的性能等级。

2.条板隔墙的预埋件、连接件的位置、规划、数量和连接方式应符合设计要求。

3.条板之间、条板与建筑主体结构的结构应牢固，稳定，连接方式应符合设计要求。

4.条板隔墙安装所有接缝材料的品种及接缝方法应符合相关标准要求：

（1）玻纤涂塑网格布的技术指标应符合现行业标准《耐碱玻璃纤维网布》（JC/T 841-2007）的相关规定要求；

（2）用作条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥砂浆、粘结材料的强度不应小于M5，细石混凝土强度等级不应小于C15;

(3)对普通钢卡作防锈处理，避免出现锈蚀，保证工程质量安全。

## （八）防水工程

我省建筑工程防水质量保证年限不少于10年，且必须在施工合同内容中列明。建筑工程实行总承包的，总承包单位应对工程防水质量负责，质量保修期期限应与质量保证年限一致。

- 1.严禁在防水混凝土拌合物中加水。

- 2.防水混凝土的节点构造符合设计和规范要求。

- 3.中埋式止水带埋设位置符合设计和规范要求。

- 4.水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固。

- 5.地下室卷材防水层的细部做法符合设计要求。

- 6.地下室涂料防水层的厚度和细部做法符合设计要求。

- 7.地面防水隔离层的厚度符合设计要求。

- 8.地面防水隔离层的排水坡度、坡向符合设计要求。

- 9.地面防水隔离层的细部做法符合设计和规范要求。

- 10.有淋浴设施的墙面的防水高度符合设计要求。

- 11.屋面防水层的厚度符合设计要求。

屋面卷材防水层涂料防水层厚度应符合《海南省建筑工程防水技术标准》（DBJ46-048-2018）中表4.1.3规定。

- 12.屋面防水层的排水坡度、坡向符合设计要求。

- 13.屋面细部的防水构造符合设计和规范要求。

施工图设计文件中应包含屋面天沟、檐口、女儿墙和山墙、出屋面设施、水落口或地漏、穿屋面管等节点详图以及特殊部位防水节点设计详图。

- 14.外墙节点构造防水符合设计和规范要求。

- 15.外窗与外墙的连接处做法符合设计和规范要求。

## （九）装饰装修工程

1.外墙外保温与墙体基层的粘结强度符合设计和规范要求。

2.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。

3.外门窗安装牢固。

（1）铝合金门窗、塑料门窗、复合材质门窗、成品木门窗等建筑外门窗的安装必须牢固；

（2）外门窗的门窗框和副框应安装牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式应符合设计要求。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm-200mm,固定点间距应不大于600mm；

（3）木门窗的防火、防腐、防白蚁处理应符合设计要求。

4.推拉门窗扇安装牢固，并安装防脱落装置。

推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。

5.幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接符合设计和规范要求。

（1）幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理应符合设计要求；

（2）幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。

6.幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。

（1）幕墙工程所用粘结材料应对邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性进行检验；

（2）玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合要求，硅酮结构密封胶应在有效期内使用。

7.应按设计和规范要求使用安全玻璃。

建筑物中七层及七层以上建筑物外开窗；面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；倾斜安装的铝合金窗应使用安全玻璃。玻璃隔墙工程玻璃所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

塑料门窗工程有下列情况之一时，必须使用安全玻璃：

（1）面积大于1.5m2的窗玻璃；

（2）距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃；

（3）与水平夹角不大于75°的倾斜窗，包括天窗、采光顶等在内的顶棚；

（4）7层及7层以上建筑外开窗。

8.重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

重型灯具和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

9.饰面砖粘贴牢固。

饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。饰面砖粘结必须牢固，表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓。

10.饰面板安装符合设计和规范要求。

饰面板及嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求，木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。饰面板开槽、开孔的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符合设计要求。饰面板安装工程的挂件应牢固可靠、位置准确、调节适宜。饰面板安装应牢固、排列应合理、平整、美观。

11.护栏安装符合设计和规范要求。

（1）护栏和扶手的材质、规格、造型、尺寸和安装位置应符合设计要求；

（2）临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m。栏杆离楼地面或屋面0.1m高度内不宜留空。栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。护栏、扶手应安装牢固、不松动。栏杆必须采用防止少年儿童攀爬的构造；

（3）室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时，其高度不应小于1.05m。

## （十）给排水及采暖工程

1.管道安装符合设计和规范要求。

（1）地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施，对有严格防水要求的建筑物，应采用柔性防水套管；

（2）排水管道的坡度应符合设计要求，严禁无坡或倒坡；

（3）塑料排水管道不得采用刚性管柱基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

2.地漏水封深度符合设计和规范要求。

3. PVC管道的阻火圈、伸缩节等附件安装符合设计和规范要求。

（1） 敷设在高层建筑室内的排水塑料管道，当管径大于等于110mm时，应在下列位置设置阻火圈：

①明敷立管穿越楼层的贯穿部位；

②横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧；

③横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外。

（2）排水塑料管应按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。

4.管道穿越楼板、墙体时的处理符合设计和规范要求。

（1）管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管；

（2）安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平；

（3）穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实，且端面应光滑；

（4）管道的接口不得设在套管内。

5.室内、外消火栓安装符合设计和规范要求。

（1） 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格；

（2）安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上；

（3）箱式消火栓的安装应符合下列规定：

①栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；

②栓口中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm；

③阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm；

④消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

（4）室外消火栓安装：

①室外消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.10m，其上方应设有防坠落物打击的措施；

②室外消火栓的各项安装尺寸应符合设计要求，栓口安装设计允许偏差为±20mm。

（5）地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。

6.水泵安装牢固，平整度、垂直度等符合设计和规范要求。

7.仪表安装符合设计和规范要求。阀门安装应方便操作。

8.生活水箱安装符合设计和规范要求。

（1）敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验应符合设计与规范的规定；

（2）水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固；

（3）水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

9.气压给水或稳压系统应设置安全阀。

## （十一）通风与空调工程

1.风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。

2.防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。

3.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格。

风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

（1）风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率和噪声；

（2）绝热材料的导热系数、密度、吸水率。

4.风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。

5.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实。

当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。

6.水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。

7.空调水管道系统应进行强度和严密性试验。

空调水管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时，应符合下列规定：

（1）冷（热）水、冷却水与蓄能（冷、热）系统的试验压力，当工作压力≤1.0MPa时，应为1.5倍工作压力，最低不应小于0.6MPa；当工作压力>1.0MPa时，应为工作压力加0.5MPa；

（2）系统最低点压力升至试验压力后，应稳压10min，压力下降不应大于0.02MPa，然后应将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷（热）水、冷却水管道系统，当采用分区、分层试压时，在该部位的试验压力下，应稳压10min,压力不得下降，再将系统压力降至该部位的工作压力，外观检查无渗漏为合格；

（3）各类耐压塑料管的强度试验压力（冷水）应为1.5倍工作压力，且不应小于0.9MPa；严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。

8.空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。

9.防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。

## （十二）建筑电气工程

1.除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。

（1）地装置采用钢材时均应热镀锌，水平敷设的应采用热镀锌的圆钢或扁钢，垂直敷设的应采用热镀锌的角钢、钢管或圆钢；

（2）特殊要求接地装置可按设计采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢（圆线、绞线）、锌覆钢等材料；

（3）不应采用铝导体作为接地极或接地线；

（4）等电位连接应连接可靠。

2.接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

（1）接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接；

（2）测试接地装置的接地电阻值应符合设计要求。

3.接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。

（1）除设计要求外，兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接，应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接，严禁热加工连接；

（2）建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应采用下列一种或多种方法，防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害：

①外露引下线在高2.7m以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管，交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压（1.2/50μs波形）；

②应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于3m。

（3）建筑物顶部和外墙上的接闪器应与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行电气连接。

4.电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。

5.母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。

每段母线槽的金属外壳应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处；分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。

6.金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。

（1）梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地；

（2）非镀锌梯架、托盘或槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护连接导体，保护连接导体截面积符合设计要求；

（3）镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护连接导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

7.交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

8.灯具的安装符合设计要求。

- （1）普通灯具安装：

①质量大于3kg的悬吊灯具，应固定在螺栓或预埋吊钩上，质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形；

②灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置；

③普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分应采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同；

④Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分应与保护接地线（PE）可靠连接，且应有标识。

- （2）专用灯具（包括景观照明灯具）安装：

①应急灯具按防火分区设置，回路穿越不同防火分区时采取防火隔堵措施；

②标志指示类灯具设置不应影响正常通行，且不应在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌；

③在人行道等人员来往密集场所安装的景观照明灯具，无围栏防护时灯具底部距地面高度应大于2.5m；

④灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线（PE）应连接可靠，且有标识。

## （十三）智能建筑工程

1.紧急广播系统应按规定检查防火保护措施。

应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。

2.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。

3.火灾探测器不得被其他物体遮挡或掩盖。

4.消防系统的线槽、导管的防火涂料应涂刷均匀。

5.当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施。

过防火分区、洞口时其洞口应采用不燃材料进行封堵。不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

## （十四）市政工程

1.道路路基填料强度满足规范要求。

2.道路各结构层压实度满足设计和规范要求。

3.道路基层结构强度满足设计要求。

4.道路不同种类面层结构满足设计和规范要求。

5.预应力钢筋安装时，其品种、规格、级别和数量符合设计要求。

6.垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量符合设计和规范要求。

7.垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸符合设计和规范要求。

8.垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格符合设计和规范要求。

9.按规定进行水池满水试验，并形成试验记录。

# 四、质量管理资料

## （一）建筑材料进场检验资料

1.水泥。

2.钢筋。

3.钢筋焊接、机械连接材料。

4.砖、砌块。

5.预拌混凝土、预拌砂浆。

6.钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料。

7.预制构件、夹芯外墙板。

8.灌浆套筒、灌浆料、座浆料。

9.预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具。

10.防水材料。

11.门窗。

12.外墙外保温系统的组成材料。

13.装饰装修工程材料。

14.幕墙工程的组成材料。

15.低压配电系统使用的电缆、电线。

16.空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料。

17.采暖通风空调系统节能工程采用的散热器、保温材料、风机盘管。

18.防烟、排烟系统柔性短管。

以上建筑材料进场时提供质量证明文件和抽样检验报告。

## （二）施工试验检测资料

- 1.复合地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告。

- 2.工程桩承载力及桩身完整性检验报告。

- 3.混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定。

- 4.钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。

- 5.钢筋焊接连接、机械连接试验报告。

- 6.钢结构焊接工艺评定报告、焊缝内部缺陷检测报告。

- 7.高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告。

- 8.地基、房心或肥槽回填土回填检验报告。

- 9.沉降观测报告。

- 10.填充墙砌体植筋锚固力检测报告。

- 11.结构实体检验报告。

- 12.外墙外保温系统型式检验报告。

- 13.外墙外保温粘贴强度、锚固力现场拉拔试验报告。

- 14.外窗的性能检测报告。

- 15.幕墙的性能检测报告。

- 16.饰面板后置埋件的现场拉拔试验报告。

- 17.室内环境污染物浓度检测报告。

- 18.风管强度及严密性检测报告。

- 19.管道系统强度及严密性试验报告。

- 20.风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告。

- 21.空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声监测报告。

## （三）施工记录

1.水泥进场验收记录及见证取样和送检记录。

2.钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录。

3.混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录。

4.砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录。

5.钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录。

6.防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录。

7.桩基试桩、成桩记录。

8.混凝土施工记录。

9.大体积混凝土施工测温记录。

10.预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录。

11.预制构件吊装施工记录。

12.钢结构吊装施工记录。

13.钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。

14.工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。

15.管道系统压力试验记录。

16.设备单机试运转记录。

17.系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。

## （四）质量验收记录

- 1.地基验槽记录。

- 2.桩位偏差和桩顶标高验收记录。

- 3.隐蔽工程验收记录。

- 4.检验批、分项、子分部、分部工程验收记录。

- 5.观感质量综合检查记录。

- 6.工程竣工验收记录。

# 五、附则

（一）海南省《工程质量安全手册（试行）》质量检查实施细则（2023版）是依据法律法规、有关规定和工程建设强制性标准制定的，适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工全过程施工质量管理。推进细则是规范企业及项目质量行为、提升质量管理水平的有效手段，是促进建筑业高质量发展的重要举措，工程参建各方主体应遵照执行。

（二）除执行本细则外，工程建设参建各方主体还应执行现行的工程建设法律法规、有关规定和相关标准规范。

（三）本细则由海南省住房和城乡建设厅负责解释。

（四）本细则自发布之日起实施。