附件3

重庆市市政工程施工图

消防设计文件编制深度规定

（2025年版）

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

2025年3月

前   言

为指导我市市政工程施工图消防设计文件编制的相关工作，确保市政工程施工图消防设计质量，按照住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》《建设工程消防设计审查验收工作细则》要求，结合工作实际，在《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》的基础上对《重庆市市政工程施工图消防设计文件编制技术规定》进行了修订，形成本度规定。

本规定主要内容包括：总则、一般规定、城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程。

本次修订的主要内容是：1.删除原有的城市给水工程和城市综合管廊工程相关内容。2.增加城市道路工程和城市桥梁工程相关消防技术要求。3.结合《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》对消防设计相关内容进行了细化和深化。

本规定由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由***负责具体内容解释。

编制单位：

起草人员：

审查人员：

# 1  总  则

1.0.1  为了进一步规范我市市政工程施工图消防设计文件的编制和管理工作，保证消防设计文件的质量和完整性，并满足安全适用、技术先进、经济合理的要求，依据国家及我市有关规定，结合工作实际，制定本编制深度规定。

1.0.2  本规定适用于我市新建、改建、扩建市政工程中城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程（以下简称“市政工程”）的施工图消防设计文件编制。

1.0.3  市政工程施工图消防设计文件应按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行编制，不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”的非强制性条文。

1.0.4  设计单位应具有相应资质，设计人员应具有相应资格。

2  一般规定

2.0.1  市政工程施工图消防设计应符合现行建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准的要求。

2.0.2  本规定与《重庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定（2024年版）》的章节目录及消防设计相关内容基本一致，并进行相应细化和深化。

2.0.3  市政工程施工图消防设计应在施工图设计图纸目录备注栏注明“消”字。

2.0.4  所选用的消防产品和具有满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、性能等技术指标，符合现行建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准。

2.0.5  具有《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）、第十七条情形之一的特殊建设工程应按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）要求提供相应文件资料。

2.0.6  城市给水工程、城市排水工程等项目中的给水厂、污水厂、管理用房等建筑工程消防设计内容按照《重庆市建筑工程施工图消防设计文件编制深度规定（2024年版）》要求执行。

3  城市道路工程

## 3.10  道路消防给水工程

3.10.1  设计说明

- 1  工程概况

包括但不限于“工程名称、工程地点、设计年限、建设规模、主要工程建设内容、建设计划”等。

- 2  设计依据及采用标准规范

对主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源（批准的部门、文号等）作详细列举，如：

（1）业主的设计委托书或设计合同。

（2）上阶段批复意见及审查意见。

（3）采用的标准规范。

（4）对规范强制性条文执行情况。

应说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；对不符合现行强制性标准规定的，应特别说明“通过论证和制定了切实可行处置措施”并须将“按审批程序履行了报批手续”审批同意情况进行说明并列示审批证据。

- 3  上阶段批复及审查意见的执行情况

上阶段审查意见的执行情况作逐条说明。若技术标准、建设规模、主要工程建设内容、用地红线等指标与原审批条件相比发生重（较）大改变，则应补充论证资料并按原审批程序履行报批手续。

- 4  市政道路消防给水设计

1）市政道路工程

（1）消防水源

阐述设计范围内消防系统的水源情况，包括供水分区、接口管径、供水压力等。

（2）消防给水设计

应说明管道管径、平面布置、纵断面设计、管道设计工作压力等内容。

（3）管材

应说明设计采用的管道材质、（主线、过街管）管道接口方式等。

（4）管道附属设施

应说明管道工程附属的设施包括排气阀井、泄水阀井、阀门井、室外消火栓、井盖等主要设计思路。应阐述市政消火栓的布置位置、保护半径和间距等要求。明确地下式市政消火栓相关标志要求。明确管道附属设施防冻要求。

2）地通道工程

城市地通道工程施工图设计中应同步设计市政消防给水系统，具体要求参见第5章城市隧道工程

3）附属用房

附属用房消防设计参照《重庆市建筑工程施工图消防设计文件编制深度规定（2024年版）》执行。

- 5  新技术、新材料、新设备、新工艺采用情况

若采用的新技术、新工艺、新材料不，简述按照相关程序进行核准或论证后的审批情况。

- 6  涉及危大工程风险控制要点及保障措施（若有）

明确项目涉及危大工程的重点部位和环节，并对重点部位和环节进行有针对性的保障措施。

- 7  主要设备及材料表

列表说明主体工程和各分部分项工程的工程量、主要设备及材料名称、规格（型号）等。

- 8  施工安装注意事项及质量验收要求

说明主要工序的施工方案、施工要求及安全措施，说明验收标准和要求。

- 9  运行管理注意事项

3.10.2  设计图纸

- 1  给水管网总平面图

图例一般采用1:10000～1:2000，表示出地形、地物、道路、公路、轨道、铁路、河流等，标出主要坐标、方位、风玫瑰图（指北针），区分现状给水管道、规划给水管道及设计给水管道。

- 2  给水管道平面图

平面图比例一般采用1:1000～1:500，图中表示出地形、地物、道路、管道平面位置、坐标，示意穿越道路、公路、轨道、铁路、桥梁、隧道、河流、各类地下综合管线等主要障碍物的位置及控制高程，标注给水管道管径、长度、消火栓位置、各类阀门等管道附属设施位置。

- 3  给水管道纵断面图

纵断面图比例一般采用横向1:2000～1:1000，纵向1:200～1:100，图中表示出设计地面标高、设计管底标高、埋深、距离、坡度、注明管径，示意穿越道路、公路、轨道、铁路、桥梁、隧道、河流、各类地下管缆等主要障碍物的位置及相关高程关系，布置各类阀门、消火栓等管道附属设施的位置及高程。

- 4  管网横断面布置图

反映消防给水管线的平面位置及管线间的竖向相对位置；反映各管线与道路及其他重要构筑物之间的平面及竖向相对位置；管线随桥通过的还应反映管线在桥梁上的布置位置。

- 5  附属构筑物大样图（如有）

对项目中涉及的附属设施（未采用标准图集）进行构造设计及必要的说明。

# 4  城市桥梁工程

## 4.1  设计说明

- 4.1.19  桥梁涉水基础防船撞设计

应包括通航河道桥梁涉水基础防船撞装备消防技术要求等内容。

- 4.1.20  桥梁消防设计

参照道路消防给水工程3.10.1要求执行。

## 4.2  设计图纸

参照道路消防给水工程3.10.2要求执行。

5  城市隧道工程

## 5.1 隧道土建

5.1.1 设计说明

1 工程概况

简要说明隧道区域位置，总体规模，洞内设施、附属洞室等概况。内容应包括：隧道名称、隧道地点、隧道长度、隧道埋深、隧道净宽和净高，人行横通道、车行横通道、应急停车带数量，通风方式，照明方式，竖井、斜井，附属洞室及逃生通道等。

3 设计依据

1）采用的规范标准

说明与本工程有关的且在隧道设计施工中拟采用的有效设计规范、规程及技术标准等的名称与版本号。

2）相关文件资料

说明主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源，如：设计委托书或设计合同（含特殊技术要求）、初步设计批复意见、根据工程特点可能有的相关专题、专项及其它有关文件。

3）对前阶段评审或批复意见的执行情况

阐述初步设计批复意见的执行情况。

4）对规范强制性条文执行情况

应说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；对不符合现行强制性标准规定的，应特别说明“通过论证和制定了切实可行处置措施”并须将“按审批程序履行了报批手续”审批同意情况进行说明并列示审批证据。

4 工程建设条件

1）工程地理位置

简述拟建隧道所处的具体位置，隧道洞口周边的交通、消防疏散和救援条件。

2）自然条件

对隧道所处区域的地形地貌、气候、气温、主导风速风向、日照、降雨、植被、地表水系、地下水系、洪水及排泄条件等进行描述。

5 设计原则与技术标准

1）主要设计原则

依据项目特点制定有针对性的设计原则，应符合安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理、与环境协调的要求。

2）主要技术标准

阐述上阶段批复的与隧道消防设计有关的建设标准，包括：道路等级、设计行车速度、隧道建筑限界、隧道分类、耐火极限、设计使用年限及隧道运营期间洞内卫生、照明、消防、监控、通讯标准、供电负荷等级等。明确是否可通行危险化学品。

6 隧道工程总体设计

1）隧道平面图和纵断面图

说明隧道名称、工程地点、布置形式、桩号、长度、平纵线形指标，横通道、应急停车带布置等。

2）隧道横断面图

阐述隧道主洞、横通道、应急停车带的限界宽、限界高，内轮廓断面形状、净宽、净高等设计参数。

3）施工辅助通道平、纵、横断面

阐述施工辅助通道等附属结构总体规模、布置方式、断面形状等情况。

4）斜/竖井平、纵、横断面

阐述斜井、竖井结构总体规模、布置方式、断面形状等情况。

7 隧道结构设计

2）明挖结构设计

（2）明挖主体结构设计

说明结构选型与布置情况。

3）暗挖结构设计

（1）暗挖主体结构设计

按隧道不同结构型式分别介绍衬砌结构设计情况和处理措施。包括：分离式隧道、小间距隧道、连拱隧道、分岔隧道、交叠隧道等。

（2）横通道结构设计

阐述人行、车行横通道布置原则、设置间距，交叉口结构布置、结构设计等。

（3）应急停车带结构设计

阐述应急停车带布置原则、设置间距。

5）隧道其他附属建筑

（2）隧道其他附属用房

阐述隧道附属用房的位置、用地范围、房屋型式、断面大小、消防等级和疏散通道等。

（3）隧道风塔/亭

阐述隧道风塔/亭的位置、用地范围、高度等。

10 隧道内装设计

分别阐述主洞、匝道、横通道、附属设施等内装设计要求，对内装相关消防性能要求进行论述。

5.1.2 设计图纸

1 隧道表、隧道工程数量表

1）隧道一览表

应包括隧道名称、起讫桩号、长度、净空、隧道线形（纵坡及坡长、平曲线半径及平曲线长度）、照明、通风方式等，按左线、右线分别列出。宜包括逃生通道、横通道、施工通道、斜井竖井等附属结构布置情况、净空、线型及工程规模等。

2 隧道（地质）平面图

应绘制地形、指北针、路线线形及曲线要素；绘出路线测设中线、隧道平面布置；洞口、横通（疏散）道、应急停车带、附属洞身等位置；斜井、竖井、辅助通道布置；标注隧道主洞进出口中线里程桩号及控制点坐标。附属洞室、施工辅助坑道中线桩号及控制点坐标。图示比例尺1:2000～1:500。

3 隧道（地质）纵断面图

应绘出地面线、土石分界线；隧道纵断面布置，进出口位置、桩号、标高，斜井、竖井、横通道、应急停车带位置和辅助通道接口位置和高程标尺等。图示比例尺1:2000～1:500。

4 隧道横断面设计图（建筑限界及内轮廓）

应包括主洞、横通道、应急停车带建筑限界及内轮廓图，按不同类型分别；建筑限界应示出车道、余宽、检修道（人行道）、限界高度等组成及测设线、设计高程与超高旋转点等定位信息；内轮廓应示出路面横坡、不同超高情况下与建筑限界的最小富裕量。绘出斜井、竖井、辅助通道等横断面设计图。图示比例尺1：50～1:200。

通风斜/竖井平、纵、横断面图等：参考主洞相关平纵横设计图纸的相关要求。

7 明挖主体结构设计图

1）明挖隧道主体衬砌结构设计图

按不同结构类型分别绘制，主要绘制各种类型衬砌结构尺寸及构造、示意出电缆沟、路侧边沟、深埋水沟、路面结构、纵向盲沟等位置图示比例尺1:200～1:50。

8 暗挖隧道主体结构设计图

1）钻爆法隧道衬砌设计图

（1）隧道衬砌断面图

详细表达开挖轮廓、结构尺寸及构造、示意出电缆沟、路侧边沟、深埋水沟、路面结构、纵向盲沟等位置，必要的附注说明。图示比例尺1:200～1:50。

9 匝道隧道衬砌设计图

匝道隧道衬砌断面图，要求同主线设计图。

10 横通道及应急停车带设计图

车行横通道衬砌断面图，人行横通道衬砌断面图，应急停车带衬砌断面图要求同主线设计图。

13 隧道附属结构设计图

1）逃生通道设计图

绘制其（地质）结构平面图布置图、（地质）结构纵断面展布图、衬砌断面图。图示比例尺1:1000～1:100。

6）其他附属建筑结构设计图

主要包括：各类配套设备用房的总平面图、各层建筑平面、剖面、地面建筑所有立面图、楼梯及其他详图设计图，隧道风塔/亭设计图等。图示比例尺1:200～1:50。

14 施工辅助通道结构设计图

同逃生通道设计图。

15 通风斜（竖）井设计图

1）通风斜（竖）井衬砌断面图

同逃生通道设计图。

2）通风斜（竖）井衬砌配筋图

同逃生通道设计图。

17 隧道内装

隧道内装横断面图、内装大样及详图，应注明装饰材料的耐火极限和燃烧性能。

## 5.4 隧道通风

5.4.1  设计说明

1 概述

1） 工程概况

说明隧道区域位置，总体规模，洞内设施、附属洞室等概貌。内容应包括：隧道名称，隧道地点，隧道长度，隧道净宽、净高、标准横截面净空断面积，纵向坡度、坡向，是否可通行危化品车辆，设计行车速度等。

2）设计范围

说明本图册设计范围，明确专业设计界面。

2  设计依据

1）采用的规范和标准

说明与本工程有关的且在隧道设计施工中拟采用的有效设计规范、规程及技术标准等的名称与版本号。

2）相关文件资料

说明主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源，如：设计委托书或设计合同（含特殊技术要求）、上阶段批复意见、根据工程特点可能有的相关专题、专项及其它有关文件。

3）对前阶段评审或批复意见的执行情况

阐述前阶段设计批复意见（消防相关）的执行情况。

4）对规范强制性条文执行情况

应说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；对不符合现行强制性标准规定的，应特别说明“通过论证和制定了切实可行处置措施”并须将“按审批程序履行了报批手续”审批同意情况进行说明并列示审批证据。

3  设计原则和标准

阐述隧道火灾排烟设计原则、防灾标准以及隧道防火设计分类等级。

4  设计参数

阐述隧道火灾排烟设计参数取值（排烟临界风速、计算需风量、系统总阻力）、预测交通量与交通组成。

5  通风排烟方案

阐述通风和排烟方案，包括通风和排烟方式、通风井设置方式、风机平面布置、房设置位置等。

7  设计风量与风速

阐述隧道火灾工况下的计算风量、设计风量及风速，采用送排式纵向通风方式的隧道还应给出各通风区段的设计风量/风速、排风量/风速、送风量/风速、排风口风速、送风口风速等。

8  设备型式及系统设置

阐述隧道拟采用的排烟设备型号和技术参数，系统设置包括隧道射流风机布置数量、装机功率、布置方式，轴流风机的布置以及通风井的主要设计参数。

10  隧道火灾排烟控制

阐述排烟控制方式、隧道排烟分区的划分和各排烟分区排烟策略。排烟策略应说明烟流的控制流向、疏散阶段和排烟阶段的纵向控制风速、开启的风机数量、人行横洞和车行横洞防火门开启情况、交通管制要求等。

11  附属用房及逃生通道、避难所（洞室）

阐述附属用房及逃生通道、避难所（洞室）的防烟和排烟设计参数取值、通风排烟方式以及相关通风设备技术参数等。其他涉及建筑工程消防内容应满足《重庆市建筑工程施工图消防设计文件编制深度规定》的要求。

5.4.2  防排烟图纸

1 工程量表及图例

列出设备及主要材料的名称、性能参数、计数单位、数量、图例、备注使用运转说明

2 隧道通风系统总平面布置图及风机平面布置示意图

通风系统总图应在道路（隧道）平面图基础上绘制，包括设施设备平面位置、桩号、气流方向。

风机平面布置示意图应绘制射流风机、轴流风机（如有）、排烟/风口（如有）、送排风井（如有）、联络风道（如有）等平面布置。包括隧道进出口桩号、风机布置间距、风机布置桩号、排烟/风口桩号、气流方向；应标注出排烟风机，并给出排烟风机数量表。

3 隧道通风横断面布置图

应绘制风机的隧道横断面布置图，包括设备型号、外轮廓尺寸、设备外边缘距离建筑控制线距离。

4 通风机房平剖面布置图（如有）

绘制设备与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系，注明风道、风口等尺寸和标高。

5 通风联络风道平剖面布置图（如有）

应绘制主隧道与风井连接的通风联络风道的纵断面布置。

6 隧道通风排烟及人员疏散示意图

应绘制各排烟分区烟雾排出路径、人员疏散路径、救援路径的示意图。

7 隧道运营通风与火灾排烟控制策略表

应包括运营通风与火灾排烟不同工况，风机开展数量。

8 附属用房防排烟平面布置图

应包含防排烟信息表，绘制防排烟管道设备及附件，主风道、风口定位尺寸。

9 设备安装详图（如有）

应绘制风机安装大样图。包括风机电机、消音器、天圆地方、软接等。

## 5.5 隧道消防给水及灭火设施

5.5.1设计说明

1 概述

1）工程概况

说明隧道区域位置，总体规模，洞内设施、附属洞室等概貌。内容应包括：隧道名称，隧道地点，隧道所在道路等级，通行交通类型，隧道长度，隧道净宽、净高，通风方式等。

2  设计依据

1）采用的规范和标准

说明与本工程有关的且在隧道设计施工中拟采用的有效设计规范、规程及技术标准等的名称与版本号。

2）相关文件资料

说明主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源，如：设计委托书或设计合同（含特殊技术要求）、初步设计批复意见、根据工程特点可能有的相关专题、专项及其它有关文件。

3）对前阶段评审或批复意见的执行情况

阐述初步设计批复意见的执行情况。

4）对规范强制性条文执行情况

应说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；对不符合现行强制性标准规定的，应特别说明“通过论证和制定了切实可行处置措施”并须将“按审批程序履行了报批手续”审批同意情况进行说明并列示审批证据。

3  设计原则和技术标准

阐述设计原则，隧道洞内、外消防用水量、火灾延续时间。

4  消防给水及灭火设施总体设计方案

阐述隧道防火设计分类等级和消防给水及灭火设施系统方案。

5  隧道洞内消防灭火设施

阐述洞内灭火器、消火栓等灭火设施的设置。灭火器包括灭火器布置间距、洞室尺寸大小及配置、灭火器类型及技术参数；消火栓系统包括消火栓布置间距、洞室尺寸大小及配置、消火栓主要技术指标、消火栓设计流量、试验消火栓布置位置。

6  隧道室外消防灭火设施

阐述室外消火栓、水泵接合器、闸阀井的设置。

7  隧道消防水源及供水方式

阐述隧道消防水源及供水方式，水泵房及水泵设置位置、技术参数，消防水池、水箱的设置位置及技术参数，增压稳压给水设施设置位置及技术参数（如有）。

8  隧道消防管网

阐述隧道消防管网技术参数、敷设要求、材质及防腐、防冻技术要求。

9  附属设备用房消防给水及灭火设施

阐述附属设备用房消防给水及灭火设施设计参数、灭火方式以及相关灭火设备技术参数等。

10 消防排水

阐述消防废水排水措施。

5.5.2 设计图纸

1 工程数量表

应明确消防给水及灭火设施采用材料的规格型号、数量。

2 消防给水及灭火设施平面布置图

绘制隧道轮廓、消防干管，消火栓、水泵接合器、灭火器平面布置，标注管道名称管径、消火栓、试验消火栓、灭火器位置桩号；绘制主要阀门及附件平面布置，标注阀门及附件型号、位置桩号；绘制主要供水设施、水池及水箱的平面布置图，标注水池及水箱有效容积、标高，设备主要参数。图示比例尺1:1000～1:500。

3 消防给水及灭火设施系统图

绘制各类消防灭火系统等系统原理图，绘出设备、阀门、主要仪表和配件，标注设备型号、规格和编号、干管管径、设备设置标高、水池(箱)底标高，能清晰表达工作原理、主要技术参数和要求，管路分支及与设备的连接顺序应与平面图相符。对于复杂的消防系统，可绘制系统总图、局部系统图。

4 隧道消防管网压力分布图

应绘制隧道消防管网压力分布示意图，标明隧道进出口、最不利点标高、静水压力，高位水池池底标高或消防水泵出口压力和标高，隧道纵坡。

5 横断面图

消火栓洞室暗装预留孔洞、灭火器洞室暗装预留孔洞、消防管道及支架、阀门仪表等附件或管道与设备连接、交叉的复杂部位，应绘制剖面图或局部剖面图。图示比例尺1：10～1:100。

6 消防设备用房平面、剖面图

平面图

应绘出消防设施设备（消防泵、增压稳压设备、消防水池等）基础外框及编号、管道位置，列出设备及主要材料表，标出管径、阀件、起吊设备、计量设 备等位置、尺寸；说明水泵及泵房等消声、隔振措施。图示比例尺 1:100～1:50。

剖面图

对于安装较复杂、平面图无法清晰表达的设施设备（如消防泵、增压稳压设备、消防水池等），应绘制剖面图，绘出消防设施设备基础剖面尺寸、标高，轴线、管道、阀门安装标高，预留开孔、防水套管、设备锚固等重要节点的位置及标高，不同控制水位标高。图示比例尺 1:100～1:50。

局部大样图

当平面图、剖面图不能表达清楚时，应绘制局部放大图，或注明引用的详图或标准图号。

7 消防排水

设有真空泵或其他排水设备时，应绘制排水设备、管道、阀门、仪表平面布置图和剖面图；集水坑剖面图应绘出集水坑、水泵排出管与其他各类管线、设施关系等，标出不同控制水位标高；当平面图、剖面图不能表达清楚时，绘制排水泵、各类阀件等设施安装节点详图。

8 附属用房（洞室）消防给水及灭火设施设计图

绘制附属用房（洞室）消火栓、灭火器布置图；设置气体灭火的场所在图中应注明系统类别（有管网系统或无管网系统）、灭火剂的种类、设计用量、泄压口位置等，绘制出设备布置平面图、系统控制流程图。

9 控制流程图

绘制出消防供水设施控制流程图。

10 消防给水总平面布置图

应在道路（隧道）总平面图基础上绘制出消防水泵房、消防水池、消防干管、室内外消火栓、水泵接合器、灭火器的布置位置。消防管网与市政管网的接口处应标注市政管网的管径、供水压力等参数。图示比例尺1：2000～1:10000。

## 5.6 隧道照明与供配电专业

5.6.1 设计说明

1 概述

1）工程概况

说明隧道区域位置，总体规模，洞内设施、附属洞室等概貌。内容应包括：隧道名称，隧道地点，隧道长度，是否通行危化品车辆，隧道防火分类，洞门型式、隧道净宽、净高，隧道设计行车速度、通风方式等。

2  设计依据

1）采用的规范和标准

说明与本工程有关的且在隧道设计施工中拟采用的有效设计规范、规程及技术标准等的名称与版本号。

2）相关文件资料

说明主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源，如：设计委托书或设计合同（含特殊技术要求）、初步设计批复意见、根据工程特点可能有的相关专题、专项及其它有关文件。

3）对规范强制性条文执行情况

应说明对规范强制性条文的执行情况。

3  对前阶段评审或批复意见的执行情况

阐述初步设计批复意见的执行情况。

4  隧道照明

3）消防应急照明和疏散指示系统

阐述消防应急照明和疏散指示系统类型、系统组成、地面水平最低照度要求、安装位置、电源型式、明确系统的蓄电池电源持续工作时间要求、应急配电箱的设置、灯具配置、线缆选型及敷设方式、控制方式等。

6）消防应急照明联动控制

阐述疏散应急照明和疏散指示系统火灾时的联动控制。

5 隧道供配电

1）明确负荷等级和容量，确定供配电系统型式

阐述隧道消防设施的用电负荷等级以及隧道消防用电设备的装机容量、计算容量，明确隧道供配电系统型式。

2）明确电源情况、运行方式及高低压供电系统接线形式

阐述隧道所接入的外电源电压等级、回路数以及上级变电站的名称、地理位置、上级变电站主接线状况以及接线长度，阐述备用电源和应急电源的设置情况，阐述两个市电电源、市电和备用电源之间的切换时间以及备用电源对用电设备连续供电时间和在消防工况下对消防负荷的容量满足性、应急电源与非应急电源之间防止并列运行的措施；

阐述隧道变电所供电系统的构成，阐述隧道高低压供电系统接线形式。

阐述隧道消防设备供电回路设计；消防配电箱的设置；主、备配电线路的切换位置, 阐述消防配电设备的防护等级。

3）变电所设计；

阐述隧道变电所在隧道洞内外设置的具体位置以及各变电所变压器的容量、变压器台数和负载率。

9）电缆选型及敷设方式

阐述隧道消防用电设施的电缆选型和敷设方式。

11）电力监控和电气火灾监控系统

阐述设置电力监控系统和电气火灾系统的目的，隧道变电所10kV 和0.4kV配电系统回路具体的“三遥”信号以及系统实现的功能，电力监控计算机设置的位置；阐述电气火灾监控系统的形式、设置部位和系统组成、监控点设置、设备参数配置要求、系统线缆选择及敷设要求、报警及控制方式。

12）消防设备电源监控系统

阐述系统的组成；确定监控点设置、设备参数配置要求；明确传输、控制线缆选择及敷设要求。

5.6.2 设计图纸

1 隧道照明

1）工程数量表

应明确消防应急灯具及疏散指示标志面板或灯罩的材质、规格以及数量、防护等级，消防应急照明配电箱及控制器的型号、后备电池持续时间、规格及数量、防护等级等。

3）照明灯具横断面设计图

应绘制隧道内照明和消防应急灯具和电缆桥架的横断面布置位置以及与其他设施的相对位置关系。图示比例尺1:50～1:100。

5）消防应急照明及疏散指示系统设计图

消防应急照明灯具和消防应急标志灯具平面布置图和安装图

应绘制出消防应急照明灯具和消防应急标志灯具的布设间距、应急照明配电箱设置位置、供电范围和接灯数，线缆型号，隧道和车行、人行横洞断面上消防应急照明灯具和消防应急标志及横洞标志灯具的安装位置。

应急照明系统构成图

应绘制出消防控制室内的消防联动控制器与应急照明控制器、应急照明配电箱之间的控制、通讯接线图；应急照明配电箱内市电检测单元、通讯路由单元以及交流转直流装置、蓄电池和DC出线回路；DC出线回路的回路编号、线缆选型及规格、敷设方式、回路用途等；蓄电池蓄电时间容量选取。

2、隧道供配电专业

1）工程数量表

应明确供配电设备及材料的型号、规格以及数量、消防设备防护等级等。

2）电气总平面图

（1）应绘制隧道变电所或箱变在路线中的地理位置，反应具体设置的桩号以及与路线中心线的水平和垂直尺寸，包括各变配电站位置、编号；变压器台数、容量；发电机台数、容量。

（2）室外电气管线走向、规格、埋深，以及回路编号、人（手）孔型号位置。

3）变电所变配电站设计

（1）高低压配电系统图（一次线路图）；

（2）变配电站平、剖面图。应按比例绘制变压器、发电机、开关柜等平面布置，变配电站的典型剖面，当选用标准图时，应标注标准图编号、页次；

（3）配电干线系统图。自电源点开始至终端配电箱止，应包含变配电站高低压配电柜编号，变压器编号、容量，发电机编号、容量，各处终端配电箱编号、容量，自电源点引出回路编号。

4）动力、照明配电设计

（1）消防动力配电箱系统图。应标注配电箱编号、型号，进线回路编号；标注各元器件型号、规格、整定值；配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等；应提供控制原理图或控制要求；

（2）消防配电平面图。布置配电箱、控制箱，并注明编号；绘制线路始、终位置，标注回路编号和敷设方式；凡需专项设计场所，配电平面图上标注相应预留配电箱位置和容量。

9）电气火灾监控系统图和消防设备电源监控系统图

电气火灾监控系统图

绘制需要进行电气火灾监控的回路的温度探头（如有）和漏电电流互感器的设置位置；剩余电流式电气火灾监控探测和测温式电气火灾监控探测器（如有）和电气火灾监控主机的通讯系统构成；通讯线缆电缆选型和敷设方式。

消防设备电源监控系统图

绘制监控消防设备配电回路电源状态的电压传感器设置位置；电压传感器和消防设备电源状态监控主机的通讯系统构成；通讯线缆电缆选型和敷设方式。

10）隧道检修道强电电缆沟大样图

如隧道检修道电缆沟内敷设10kV电缆时，应绘制隧道内敷设的10kV高压电缆在电缆沟内的设置位置、敷设方式和防火措施。

## 5.7 隧道监控

5.7.1 设计说明

1 概述

1）工程概况

说明隧道区域位置，总体规模，洞内设施、附属洞室等概貌。内容应包括：隧道名称，隧道地点，隧道长度，隧道防火分类，洞门型式、隧道净宽、净高，隧道设计行车速度、通风方式等。

2  设计依据

1）采用的规范和标准

说明与本工程有关的且在隧道设计施工中拟采用的有效设计规范、规程及技术标准等的名称与版本号。

2）相关文件资料

说明主要设计依据的文件或资料名称、完成时间及来源，如：设计委托书或设计合同（含特殊技术要求）、初步设计批复意见、根据工程特点可能有的相关专题、专项及其它有关文件。

3）对前阶段评审或批复意见的执行情况

阐述初步设计批复意见的执行情况。

4）对规范强制性条文执行情况

应说明是否存在违反行业现行规范强制性条文的情形；对不符合现行强制性标准规定的，应特别说明“通过论证和制定了切实可行处置措施”并须将“按审批程序履行了报批手续”审批同意情况进行说明并列示审批证据。

10 有线电话系统

阐述有线电话系统的功能、设置方案及组成。

12 广播系统

阐述广播系统的功能、设置方案及组成。

13 火灾自动报警系统

阐述火灾报警系统的功能、设置方案及组成，阐述火灾探测器、声光警报、手动报警按钮等设置方案及技术要求。阐述消防联动控制系统的控制要求，控制逻辑及控制显示要求。

16 监控控制流程

阐述正常工况、交通事故工况和火灾工况下监控系统的控制流程。

17 主要设备技术指标

说明各子系统主要设备的关键技术参数。

5.7.2设计图纸

1 隧道监控设施平面布置图

绘制隧道洞内外监控及火灾报警设施的平面布设位置。

2 隧道监控设施断面安装图

绘制隧道监控及火灾报警设施的横断面布置位置。图示比例尺1:50～1:100。

4 隧道机电设施联动控制图

绘制隧道交通异常、火灾事故等工况时联动机电设施的流程图。

9 紧急电话机及广播系统图及接线图

绘制紧急电话及有线广播的系统构成图、系统接线图及设备安装详图。

11 火灾自动报警及消防联动控制系统图

绘制系统各回路报警回路编号，设备数量，联动设备，系统各类线路型号、规格、编号及数量。绘制感温光纤（或光纤光栅）系统图，接线图。

16 消防控制室平面图

参见《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2024 年版）》要求。